برقی مشین

خالد خان

# بنیادی حقائق
اس کتاب میں جگہ جگہ مختلف حقائق آئیں گے جنہیں اس باب میں اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔یہ توقع کی جاتی ہے کہ یوں کتاب پڑھتے وقت اصل مضمون پر توجہ رکھنا زیادہ آسان ہوگا۔
## بنیادی اکائیاں، سکیلر اور ویکٹر
### بنیادی اکائیاں
اس کتاب میں بین الاقوامی نظامِ اکائی [1] استعمال کی جائے گی۔ اس نظام میں ماس [2] کی اکائی کلوگرام، لمبائ کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔
[1] International system of units (SI)
[2] mass
### سکیلر [3] اور ویکٹر [4] متغیرہ
[3] scalar
[4] vector
وہ متغیرہ جن کی صرف مقدار ہو انہیں سکیلر کہتے ہیں اور وہ متغیرہ جن کی مقدار اور سمت دونوں ہوں، انہیں ویکٹر کہتے ہیں۔ اس کتاب میں سکیلر متغیرہ کو سادہ طرز کی لکھائی میں انگریزی یا لاتینی زبان کے چھوٹے حروف یعنی a,b,%alpha,dotsaxis یا بڑے حروف یعنی A,B,%PSI,dotsaxis سے ظاہر کیا جائے گا، مثلاً برقی بہاو کو i یا I سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ویکٹر متغیرہ کو انگریزی یا لاتینی زبان کے چھوٹے یا بڑے حروف، جن کو موٹے طرز کی لکھائی میں لکھا گیا ہو، سے ظاہر کیا جائے گا، مثلاً طاقت کو bold F سے ظاہر کیا جائے گا۔یہاں شکل 1.1 سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ ایک ایسا ویکٹر جس کی مقدار ایک ہو، کو اکائی ویکٹر کہتے ہیں۔ اس کتاب میں اکائی ویکٹر کو انگریزی کے پہلے حرف جس کو موٹے طرز کی لکھائ میں لکھا گیا ہو اور جس پر ٹوپی کا نشان ہو سے ظاہر کیا جائے گا، مثلاً اکائی ویکٹر bold {hat {a_x},hat {a_y},hat{a_z}} خلاء کی تین سمتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں اکائی ویکٹر bold {hat {a_x}} میں bold x اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ ویکٹر خلاء کی x سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی ویکٹر کی مقدار اور اس کی سمت کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہو تو اس کے مقدار کو ظاہر کرنے کے لئے سادی طرز کی لکھائ میں وہی حرف استعمال کیا جائے گا جو اس ویکٹر کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہو۔ یعنی ویکٹر bold F کی مقدار کو F سے ظاہر کیا جائے گا۔ شکل میں ویکٹر bold F کی مقدار F چار کے برابر ہے۔ اگر کسی ویکٹر کی سمت میں ایک اکائی ویکٹر بنایا جائے تو یہ اکائی ویکٹر اس ویکٹر کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔جیسے پہلے ذکر ہوا ہے ایسے اکائی ویکٹر کو انگریزی کے پہلے حرف جس کو موٹے طرز کی لکھائ میں لکھا گیا ہو اور جس پر ٹوپی کا نشان ہو سے ظاہر کیا جائے گا یعنی ویکٹر bold F کی سمت کو bold hat {a_F} سے ظاہر کیا جائے گا۔یہاں bold F اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ اکائی ویکٹر bold F کی سمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ شکل میں چونکہ طاقت bold F دائیں جانب کو ہے لہٰذا bold hat {a_F} اور bold hat {a_{x}} برابر ہیں۔
خلاء تین طرفہ [5] ہے۔شکل میں خلاء کی سمتیں تین اکائی ویکٹر bold {hat{a_{x}}, hat{a_{y}}, hat{a_{z}}} سے ظاہر کی گئی ہیں۔ آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو bold hat {a_{x}} کی جانب رکھ کر انہیں bold hat {a_{y}} کی جانب موڑا جائے تو اس ہاتھ کا انگوٹھا bold hat {a_{z}} کی سمت کو ظاہر کرے گا۔ خلاء کی ان تین اکائی سمتوں کے نظام کو دائیں ہاتھ کا نظام [6] کہتے ہیں۔
[5] three dimensional
[6] right handed cartesian co-ordinate system

شکل 1.1:ویکٹر اور اکائی ویکٹر
 شکل 1.2 کو مدِ نظر رکھیں۔ کسی سطح سے اگر اس کے عمود کی جانب ایک فرضی لکیر کھینچی جائے تو اس لکیر پر اکائی ویکٹر اس سطح کی سمت کو ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ کسی بھی سطح، مثلاً اس کتاب کا ایک صفہ، کے دو اطراف ہوتے ہیں لہٰذا اس کے دو، آپس میں اُلٹ، سمتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔عموما مسئلہ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ان میں سے ایک سمت کو اس سطح کی سمت لیا جاتا ہے۔ البتہ اگر یہ سطح بند سطح ہو ، مثلاً گیند کی شکل کا ہو، تب باہر جانب کو ہی اس سطح کی سمت لیا جاتا ہے۔ شکل میں اُوپر کی سطح bold A_1 کا مقدار A_1 ہے اور اس کی سمت bold hat{a_{z}} ہے۔ یعنی

A_1=w l	(1.1)

bold hat {a_{A_1}}=bold hat{a_{z}}	(1.2)

لہٰذا

bold A_1 = A_1 bold hat{a_{A_1}} =w l bold hat{a_{z}}	(1.3)

اسی طرح دائیں جانب سطح bold A_2 کا مقدار A_2 ہے اور اس کی سمت bold hat{a_{x}} ہے۔ یعنی

A_2 = w h	(1.4)

bold hat{a_{A_2}}=bold hat{a_{x}}	(1.5)

لہٰذا

bold A_2 = A_2 bold hat {a_{A_2}}=w h bold hat{a_{x}}	(1.6)

یوں نیچے کی سطح کا رقبہ A_3 = w l ہے اور اس کی سمت خلاء کی اکائی ویکٹر bold hat {a_{z}} کے اُلٹ ہے لہٰذا

bold A_3 = A_3 bold hat {a_{A_3}}= (w l )(- bold hat {a_{z}})=-w l bold hat {a_{z}}	(1.7)

یہاں دہان کریں کہ رقبہ ہر صورت میں مثبت ہی ہوتا ہے البتہ اس کی سمت مثبت یا منفی ہو سکتی ہے۔ یہ بات کسی بھی ویکٹر کے لئے درست ہے لہٰذا کسی بھی ویکٹر کا مقدار ہر صورت میں مثبت ہی ہوتا ہے البتہ اس کی سمت مثبت یا منفی ہو سکتی ہے۔

شکل 1.2:ویکٹر رقبہ کا تعارف

## عمودی رقبہ [7]
[7] cross sectional area

شکل 1.3:ایک سلاخ کا عمودی رقبہ

شکل 1.3 میں ایک سلاخ دکھایا گیا ہے۔ اس کو اکائی ویکٹر bold hat {a_{x}} کی سمت میں لٹایا گیا ہے۔ اگر ہم تصور میں اس سلاخ کو لمبائی کی عمودی سمت میں کاٹیں تو اس کا جو سرہ بنے گا اس سطح کے رقبہ کو عمودی رقبہ کہتے ہیں۔ شکل میں دکھایا گیا عمودی رقبہ bold A کی مقدار A ہے جہاں

A=w h	(1.8)

مثلہ کو دیکھتے ہوئے اس عمودی رقبہ کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ شکل میں اس کی سمت bold hat {a_A} خلاء کے اکائی ویکٹر bold hat {a_{x}} کے برابر ہے لہٰذا

bold hat {a_{A}}=bold hat {a_{x}}	(1.9)

bold A = A bold hat {a_{A}}=w h bold hat {a_{x}}	(1.10)

## ڈاٹ اور کراس پروڈکٹ
# مقناطیسی سرکٹ
## برقی اور مقناطیسی مزاحمت
شکل 2.1 میں ایک سلاخ دکھایا گیا ہے۔ اس کی برقی مزاحمت [8]
[8] electrical resistance

R= {%rho l} over {A}={l} over {%sigma A}	(2.1)

ہے۔ رزسٹیویٹی [9] %rho اور موصلیت [10] %sigma کا تعلق یوں ہے۔
[9] resistivity
[10] conductivity

%rho = 1 over {%sigma}	(2.2)

شکل 2.1:برقی اور مقناطیسی مزاحمت
اگر اس سلاخ کی پرمیبیلیٹی [11] %mu ہو تو اس سلاخ کی مقناطیسی مزاحمت [12] re یوں بیان کی جائے گی۔
[11] permeability
[12] reluctance
re = l over {%mu A}	(2.3)

پرمیبیلیٹی %mu کو عموما خالی خلاء کی پرمیبیلیٹی %mu_0 کی نسبت سے لکھا جاتا ہے یعنی

%mu = %mu_r %mu_0	(2.4)

جہاں %mu_r نسبتِ پرمیبیلیٹی [13] کہلاتی ہے۔
[13] relative permeability
## برقی سرکٹ
برقی سرکٹ میں برقی دباؤ [14] v کی وجہ سے سرکٹ میں برقی رو [15] i پیدا ہوتا ہے۔ تانبہ [16] کی موصلیت %sigma_{Cu} = 5.9*10^7 phantom {x} %OMEGA^{-1} m^{-1} ہے جہاں %OMEGA^{-1} m^{-1} موصلیت کی اکائی ہے۔لہٰذا تانبہ کی بنی تار کی برقی مزاحمت [17] R_w قابلِ نظرانداز ہوتی ہے۔اگر ایسی تار میں برقی رو i کا بہاو ہو، تو اس تار کی مزاحمت R_w میں، اُہم کے قانون کے تحت، برقی دباؤ گھٹے گا اور اس گھٹنے کی مقدار %DELTA v = i R_w ہو گی۔ R_w کی قابلِ نظر انداز ہونے کی وجہ سے یہ مقدار بھی قابلِ نظر انداز ہو گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تار برقی دباؤ کو، بغیر گھٹائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی لئے تانبہ کی تار کو عموما برقی دباؤ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مزاحمت کو صفر ہی سمجھا جاتا ہے۔ شکل 2.2 حصہ الف میں ایک ایسا ہی برقی سرکٹ دکھایا گیا ہے۔اس سرکٹ میں قل تار کی مزاحمت R_w ہے۔ اگر تار کی مزاحمت R_w کو نظرانداز کیا جا سکے تو ہمیں سرکٹ 2.2 حصہ ب ملتا ہے۔اس سرکٹ میں برقی دباؤ v کو مزاحمت R_L تک بغیر کم کئے پہنچایا گیا ہے۔
[14] voltage
[15] electric current
[16] copper
[17] electrical resistance

شکل 2.2:برقی سرکٹ میں تار کی مزاحمت کو نظر انداز کیا جاتا ہے

شکل 2.3:برقی بہاو کم مزاحمت والے راستے پہ زیادہ ہوتی ہے
شکل 2.3 میں ایک اور مثال دیا گیا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برقی بہاو اس راستے زیادہ ہوتی ہے جس کی مزاحمت کم ہو۔ لہٰذا اگر R_1< R_2 ہو تو i_1 > i_2 ہو گا۔

## مقناطیسی سرکٹ
مقناطیسی سرکٹ بالکل برقی سرکٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ بس ان میں برقی دباؤ v کی جگہ مقناطیسی دباؤ [18] %tau ، برقی رو i کی جگہ مقناطیسی رو [19] %phi اور برقی مزاحمت R کی جگی مقناطیسی مزاحمت [20] re ہوتا ہے۔ان تینوں کی تعریف بعد میں کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم بالکل ایک برقی سرکٹ کی طرح ایک مقناطیسی سرکٹ بنا سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سرکٹ شکل 2.4 حصہ الف میں دکھایا گیا ہے۔
[18] magneto-motive force (mmf)
[19] magnetic flux
[20] reluctance

شکل 2.4:مقناطیسی سرکٹ
یہاں بھی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح مقناطیسی دباؤ %tau کو بغیر کم کئے مقناطیسی مزاحمت re_g تک پہنچایا جائے۔ یہاں بھی اگر re_c کو نظرانداز کرنا ممکن ہو تو ہمیں شکل 2.4 حصہ ب ملتا ہے جس میں مقناطیسی رو %phi کو، بالکل اُہم کے قانون کی طرح، مساوات سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی

%tau = %phi re_g	(2.5)

 اگر re_c کو نظرانداز کرنا ممکن نہ ہو تب بالکل سلسلہ وار برقی مزاحمتوں کی طرح ہم اس شکل میں دئے دو سلسلہ وار مقناطیسی مزاحمتوں کا مجموعہ مزاحمت re_s کو استعمال کر کے برقی رو کا حساب لگائیں گے، یعنی

re_s = re_c + re_g	(2.6)

%tau = %phi re_s	(2.7)

بالکل برقی مثال کی طرح، مقناطیسی دباؤ کو کم مقناطیسی مزاحمت والے راستے اس جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ مساوات 2.3 سے ہم دیکھتے ہیں کہ مقناطیسی مزاحمت، مقناطیسی پرمیبیلیٹی %mu سے منسلک ہے ۔ %mu کو عموما %mu= %mu_r %mu_0 لکھا جاتا ہے جہاں %mu_0=4 %pi 10^{-7} کے برابر ہے۔ لوہا، کچھ دھاتیں اور چند جدید مصنوعی اشیاء ایسی ہیں جن کا 2000<%mu_r<80000 ہے۔ لہٰذا انہیں کو مقناطیسی دباؤ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ %mu کی مقدار اتنی نہیں ہے کہ اس سے بنی سلاخ کی مقناطیسی مزاحمت ہر جگہ نظرانداز کی جا سکے۔ مساوات 2.3 سے ہم دیکھتے ہیں کہ مقناطیسی مزاحمت کم سے کم کرنے کی خاطر عمودی رقبہ زیادہ سے زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا عموما مقناطیسی دباؤ منتقل کرنے کے لئے ایک تار نہیں بلکہ خاصی زیادہ عمودی سطح رکھنے والا راستا درکار ہوتا ہے اور اس راستے کو مقناطیسی کور [21] کہتے ہیں۔
[21] magnetic core
## مقناطیسی رو، کثافت اور شدت
پچھلے حصہ میں ہم نے برقی مثال کی مدد سے مقناطیسی سرکٹ سمجھے۔ اب ہم خالصتاّ مقناطیسی نکتہ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ایک بار پھر ہم ایک مثال سے شروع کرتے ہیں۔ شکل 2.5 حصہ الف میں پانی کا بہاؤ، پانی کے دباؤ اور پائپ کی مزاحمت پر منحصر ہے۔ پائپ کا مزاحمت اس کی لمبائ اور عمودی رقبہ پہ منحصر ہے۔ اسی شکل کا حصہ ب اسی بات کی ایک اور مثال ہے۔

شکل 2.5:دباؤ، مزاحمت اور بہاؤ

شکل 2.6:

This is being replaced by the above
شکل 2.7 میں ایک سطح {A} جس میں سے مقناطیسی فلکس %phi گزر رہی ہو دکھائ گئ ہے۔ یہ مقناطیسی فلکس اس سطح کے عمودی سمت میں ہے۔ اس صورت میں اس سطح پہ اوست کثافتِ مقناطیسی فلکس B_av کی مقدار ہم یوں معلوم کر سکتے ہیں۔

B_av={%phi} over {A}	(2.8)

اگر اس سطح کو اتنا چھوٹا بنایا جائے کہ یہ ایک نقطہ مانند ہوجائے تو ایسے صورت میں اس نقطے پہ کثافتِ مقناطیسی فلکس[22] B کی مقدار کو یوں لکھا جاسکتا ہے۔
[22] Magnetic field density

B={%DELTA %phi} over {%DELTA A}	(2.9)

اس کتاب میں ایم کے ایس[23]، اکائی کا نظام استعمال ہو گا۔اس نظام میں مقناطیسی فلکس %phi کو ویبر[24] میں ناپا جاتا ہے۔ یوں کثافتِ مقناطیسی فلکس B کو ویبر فی مربہ میٹر میں ناپا جاتا ہے جس کو عموما ٹسلہ[25] کہتے ہیں۔ شکل 2.7 میں کثافتِ مقناطیسی فلکس کو ایک سکیلر[26] دکھایا گیا ہے جبکہ درحقیقت یہ ایک وکٹر[27] ہے۔ لہٰذا اگر bold {A} اور bold B دونوں ویکٹر[28] ہوں تو اس صورت میں فلکس %phi کے لئے ہم لکھ سکتے ہیں
[23] MKS system of units or SI system of units
[24] Weber
[25] Tesla
[26] scalar
[27] vector
[28] اس کتاب میں ویکٹروں کو موٹے حروف یعنی bold alphabets سے لکھا جائے گا۔

%phi =int_S bold{B} cdot bold{dA}	(2.10)

شکل 2.7: اوسط مقناطیسی فلکس
کثافتِ مقناطیسی فلکس bold B اور مقناطیسی شدت[29] bold H کا تعلق یوں ہے-
[29] Magnetic field intensity

bold B=%mu bold H	(2.11)

یہاں %mu مقناطیسی پرمِیبِلٹی[30] کہلاتی ہے جو ویبر فی امپیر-ٹرن-میٹر یا ہنری فی میٹر میں ناپی جاتی ہے۔ خلاء کی پرمِیبِلٹی %mu_0 = 4 %pi cdot 10^-7 ہے۔ مقناطیس اشیاء کی پرمِیبِلٹی %mu_c کو عموما خلا کی پرمِیبِلٹی %mu_0 کی نسبت سے لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا
[30] permeability

%mu_c = %mu_r %mu_0	(2.12)

جہاں %mu_r کو نسبتِ پرمِیبِلٹی[31] کہتے ہیں۔ مقناطیسی اشیاء کی نسبتِ پرمِیبِلٹی %mu_r کی مقدار 2000 اور 80000 کے مابین ہوتی ہے۔ اِسی وجہ سے مقناطیسی فلکس مقناطیسی اشیاء میں نسبتا بہت آسانی سے رواں ہوتی ہے۔ مقناطیسی فلکس وہ راستا اختیار کرتی ہے جہاں %mu_r زیادہ سے زیادہ ہو۔
[31] relative permeability %mu_r
بجلی کے کرنٹ[32] اور مقناطیسی شدت bold H کا بنیادی تعلق کہتا ہے کہ اگر ایک کرنٹ i کے گرد ایک بند لکیر کھنچ دی جائے تو اس لکیر پر bold H کا بند لکیر پر انٹگرل[33] اسی کرنٹ i کے برابر ہوگا۔
[32] Electric current
[33] Closed line integral

{i}=lint bold{H} cdot bold {dL}	(2.13)

 اس کتاب میں مقناطیسی فلکس %phi کو فلکس اور کثافتِ مقناطیسی فلکس bold B کو کثافتِ فلکس کہا جائے گا۔ اسی طرح مقناطیسی پرمِیبِلٹی %mu کو پرمِیبِلٹی اور مقناطیسی شدت bold H کو مقناطیسی شدت کہا جائے گا۔
## مقناطیسی سرکٹ کا تعارف
کسی بھی پیچیدہ شکل کی شے میں مقناطیسی شدت bold H اور کثافتِ فلکس bold B کا مکمل حل مشکل ہوتا ہے۔ ہم ایسے تین ڈائمنشنل[34] مسلے کو ایک ڈائمنشنل سرکٹ سے ظاہر کرکے اس کے قابلِ قبول حل تلاش کرتے ہے۔
[34] Three dimensional
مقناطیسی سرکٹ مجموعی طور پر زیادہ پرمیبلَٹی رکھنے والے اشیاء سے بنے ہوتے ہیں۔ چونکہ فلکس کا گزر، زیادہ پرمیبلٹی رکھنے والے اشیاء میں زیادہ آسانی سے ہوتا ہے، لہٰذا اگر فلکس کو ایسا راستا میسر ہو تو وہ اُنہیں راستوں سے گزرے گا۔ ایسے مقناطیسی سرکٹ کو اس مضمون میں واضع کیا جائے گا اور اِن کو اِس کتاب میں بار بار استعمال کیا جائے گا۔
مقناطیسی سرکٹ کی ایک سادہ مثال شکل 2.8 میں دکھائ گئ ہے۔ برقی مشینوں میں زیادہ پرمیبلَٹی رکھنے والے حِصوں کو کور[35] کہتے ہیں اور بجلی کی لپٹی ہوئی تار کو کائل[36] کہتے ہیں۔ تار جتنے چکر[37] کا ہوتا ہے ہم کائل کو اتنے چکر کا کائل کہتے ہیں۔
[35] core
[36] coil
[37] turns
دیے گئے شکل میں کور کا کراس سکشنل رقبہ[38] ہر جگہ یکساں ہے اور کائل میں کرنٹ i امپیئر[39] ہے۔ کائل N چکر کا ہے۔ کائل میں کرنٹ کی وجہ سے کور میں فلکس پیدا ہوتی ہے جسکو فلکس کی لکیروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔
[38] Cross sectional area
[39] ampere
 کور میں مقناطیسی شدت bold {H} کا وجود کائل کے چکر N اور اس میں رواں کرنٹ i کے حاصل ضرب {N}{i} کی وجہ سے ہے۔ اس کتاب میں {N}{i} کو مقناطیسی دباؤ[40] کہا جائے گا اور اس کے لئے %tau کی علامت استعمال کی جائے گی لہٰذا
[40] Magneto-motive force (mmf)

%tau = N i	(2.14)

اگرچہ شکل 2.8 میں ایک کوئل دکھائ گئ ہے، حقیقت میں ٹرانسفارمر[41] اور زیادہ تر گھومنے والی مشینوں میں کم از کم دو کائل پائے جاتے ہیں اور ان میں {N}{i} ان سب کائل کے امپیر-ٹرن کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی مشین مین دو کائل ہوں اور ان دونوں کائلوں میں کرنٹ کا بہاو یوں ہو کہ ان سے پیدا مقناطیسی دباؤ ایک ہی سمت میں ہو تب
[41] transformer

%tau = N_1 i_1 + N_2 i_2	(2.15)

جہاں ایک کائل کے N_1 شکر ہیں اور اس میں کرنٹ i_1 ہے جبکہ دوسرے کائل کے N_2 شکر ہیں اور اس میں کرنٹ i_2 ہے۔ اس پر مزید تفصیل سے بات بعد میں ہو گی۔
دئے گئے شکل میں کور میں bold {H} کی مقدار H_c ، ہر جگہ یکساں ہے۔ لہٰذا کور میں نکتہ دار لکیر پر اِنٹگرل H_c اور l_c کا حاصلِ ضرب {H_c}{l_c} ہوگا۔ یہاں l_c کور کی اوسط لمبائ کو واضع کرتی ہے۔ ہم یوں شکل 2.8 کے لئے لکھ سکتے ہیں۔

%tau={N}{i}={H_c}{l_c}	(2.16)

مساوات 2.8 ، مساوات 2.11 اور مساوات 2.12 کی مدد سے اس کو ہم یؤن لکھ سکتے ہیں

%tau={N}{i}={H_c}{l_c}={B_c l_c} over {%mu_r %mu_0} = {%phi_c l_c} over {A_c %mu_r %mu_0}	(2.17)

اس کو ہم یوں بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔

%tau =%phi_c re_c	(2.18)

جہاں

re_c={l_c} over {%mu_r %mu_0 A_c}	(2.19)

مساوات (2.19) میں re_c کور کی مقناطیسی مزاحمت[42] ہے۔ مساوات (2.18) اوہم[43] کے قانون کی طرح ہے۔
[42] reluctance
[43] Ohm's law

شکل 2.8: سادہ مقناطیسی سرکٹ
کور میں H_c کی سمت دائیں ہاتھ کے قانون[44] سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس قانون کو دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔
[44] Right hand rule
1. اگر ایک تار جس میں کرنٹ گزر رہی ہو کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ انگوٹھا کرنٹ کی سمت میں ہو تو باقی چار انگلیاں اُس مقناطیسی شدت ، جو اس کرنٹ کی وجہ سے وجود میں آئے، کی سمت میں لپٹی ہوں گی۔
2. اگر ایک کائل کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ ہاتھ کی چار انگلیاں کائل میں کرنٹ کی سمت میں لپٹی ہوں تو انگوٹھا اُس مقناطیسی شدت کی سمت میں ہوگا جو اس کرنٹ کی وجہ سے وجود میں آئیگا ۔
  ٹرانسفارمروں کو شکل 2.8 کی طرح بند کور پر بنایا جاتا ہے جبکہ حرکت کرنے والی مشینوں کی کور میں عمومًا خلاء پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک مقناطیسی سرکٹ شکل2.9 میں دکھائ گئ ہے۔

شکل 2.9: کور میں خلاء ہے
اگر کور کی وہ سطح جہاں یہ خلاء g ہے کی لمبائ L اور چوڑائی C اس خلاء کی لمبائ g سے کئی گُنا ہو تو مقناطیسی فلکس کا بیشتر حصّہ کور اور اس خلاء کے راستے ہی گزرے گا۔ لہٰذا ہم شکل 2.9 کو ایک ایسے مقناطیسی سرکٹ سے ظاہر کرسکتے ہیں جس کے دو سلسلہ وار حصّے ہوں۔ ایک حِصّہ مقناطیسی کور ہے جس کی پرمیبلَٹی %mu_c اور اوسط لمبائ lc ہے، اور دوسرا حِصّہ ایک خلا ہے جس کی پرمیبلَٹی %mu_0 اور لمبائ g ہے۔ یہاں lc کور کے گرد ایک چکر کی لمبائ سے خلا کی لمبائ منفی کرنے سے حاصل ہوگا۔ مقناطیسی فلکس %phi کور اور اس خلا میں یکساں ہے۔
  شکل 2.9 کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، اگر ایک تار، فلکس %phi کے گرد N چکر کاٹے، تو اس فلکس اور چکر کے حاصلِ ضرب کو ہم اس تار کی فلکس سے ملاپ %lambda کہتے ہیں۔ یعنی

%lambda={N}{%phi}	(2.20)

شکل 2.10: کور سے نکلتے وقت فلکس پھول جاتی ہے
مقناطیسی فلکس اِس خلا سے گزرتے وقت باہر کی طرف پہل جاتی ہے جیسے شکل 2.10 میں دکھایا گیا ہے۔ اس پہلنے کی وجہ سے خلا میں کراس سکشنل رقبہ A_g کور کے رقبہ سے کچھ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کور کی وہ سطح جہاں یہ خلاء g ہے کی لمبائ L اور چوڑائی C اس خلاء کی لمبائ g سے کئی گُنا ہو تو فلکس کا یہ پہلاؤ زیادہ نہیں ہوتا اور اس کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں اس اثر کو نظر انداز کیا جائے گا لہٰذا ہم لکھ سکتے ہیں کہ

A_g = A_c	(2.21)

 اور

B_g = B_c =%phi over A_c	(2.22)

 مساوات (2.16) اور (2.11) کو اس مقناطیسی سرکٹ پر استعمال کر کے ہمیں ملتا ہے

%tau = {N}{i} ={H_c}{l_c}+{H_g}{g}	(2.23)

%tau=B_c over {%mu_c} l_c+{B_g} over {%mu_0} g	(2.24)

%tau=%phi {l_c} over {%mu_c A_c}+%phi {g} over {%mu_0 A_g}	(2.25)

re_c=l_c over {%mu_c A_c}=l_c over {%mu_r %mu_0 A_c}	(2.26)

re_g=g over {%mu_0 A_g}	(2.27)

%tau=%phi {(re_c+re_g)}	(2.28)

اس مساوات کو برقی سرکٹ کے طور پہ بنایا جا سکتا ہے۔ شکل 2.11 میں یہی کیا گیا ہے۔ چونکہ %mu_c >> %mu_0 اس لئے

re_g >> re_c	(2.29)

لہٰذا
%phi approx%tau over re_g={%tau %mu_0 A_g} over {g}={N}{i}{%mu_0 A_g} over {g}={N i}{%mu_0 A_c} over {g}	(2.30)

یہاں A_g کو A_c کے برابر لیا گیا ہے۔ اس طرح

%tau = %phi re_g	(2.31)

شکل 2.11:شکل 2.9 اور مساوات 2.28 کا برقی سرکٹ
ہم مساوات 2.28 اور شکل 2.11 سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ {N}{i} کا کچھ حِصّہ کور میں اور بقایا حِصّہ خلاء میں مقناطیسی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ مساوات 2.31 کے تحت یہ دباؤ تقریباً سارا کا سارا خلاء کے مقناطیسی مزاحمت ہی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔

شکل 2.12:شکل 2.9 اور مساوات 2.31 کا برقی سرکٹ
شکل 2.12 مساوات 2.31 کو دیکھ کر بنایا گیا ہے۔ یہاں کور کی مقناطیسی مزاحمت re_c کو نظرانداز کیا گیا ہے۔مقناطیسی سرکٹوں میں کور کو بالکل یوں ہی استعمال کیا جاتا ہے جیسے برقی سرکٹ میں بجلی کی تار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بجلی کی تار اس مادہ کی بنائی جاتی ہے جس کی مزاحمت کم سے کم ہو، تا کہ برقی دباؤ کی جہاں ضرورت ہو وہاں اسے بغیر کم کئے پہنچایا جا سکے۔ مزید یہ کہ برقی سرکٹ حل کرتے وقت اس تار کی مزاحمت کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مقناطیسی سرکٹوں میں کور اس مادہ کی بنائی جاتی ہے جس کی مقناطیسی مزاحمت کم سے کم ہو، تا کہ مقناطیسی دباؤ کو، ضرورت کی جگہ، بغیر کم کئے، پہنچایا جا سکے۔ بد قسمتی سے کور کی مقناطیسی مزاحمت بہت کم نہیں ہوتی اور کہیں کہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
اگر ہم کچھ دیر کے لئے شکل 2.11 کو برقی سرکٹ ہی سمجھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک برقی دباؤ پیدا کرنے والی بیٹری[45] ہے۔ برقی دباؤ کو دو مزاحمت تک
[45] battery
کسی بھی مقناطیسی سرکٹ کو حل کرتے وقت سب سے پہلے اس میں مقناطیسی دباؤ %tau سے پیدا مقناطیسی شدت H کی سمت دائیں ہاتھ کے قانون سے معلوم کی جاتی ہے۔ ایسے سرکٹوں میں مقناطیسی کور کا استعمال مقناطیسی فلکس کو اپنے مرضی کے راستوں پابند رکھنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے برقی کرنٹ کو بجلی کی تار کے ذریعہ جہاں ضرورت ہو لے جایا جاتا ہے۔
مقناطیسی اشیاء کی پرمیبلَٹی کی مقدار در حقیقت اس میں مقناطیسی شدت H_c پر منحصر ہوتی ہے۔ اس بات کو سکشن 2.7 میں واضح کیا جائے گا۔
## ذاتی انڈکٹنس، مشترکہ انڈکٹنس اور توانائی
مقناطیسی فیلڈ کی وقت کے ساتھ تبدیلی الکٹرک فیلڈ electric field کو جنم دیتی ہے۔ لہٰذا اگر شکل 2.8 کے کور میں مقناطیسی فلکس تندیل ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے اس کے کائل میں وولٹج پیدا ہونگے جوکہ اس کائل کے سروں پر نمودار ہونگے۔ اِس وولٹج کو پیدا کردہ وولٹج یا ای ایم ایف emf کہتے ہیں۔ فیراڈے[46] کے قانون کے تحت
[46] Michael Faraday

e=N {partial %varphi} over {partial t}={partial %lambda} over {partial t}	(2.32)

جہاں %lambda = {N}{%phi} کو فلکس سے ملاپ کہتے ہیں۔ اس پیدا کردہ وولٹج کے سمت کا تعین یوں کیا جاتا ہے کہ اگر دئے گئے کائل کے سروں کو شارٹ سرکٹ[47] کیا جائے تو اِس میں کرنٹ اُس سمت میں رواں ہو جس میں مقناطیسی فلکس کی تبدیلی کو روکا جا سکے۔
[47] Short circuit
جن مقناطیسی سرکٹوں میں پرمیبلیٹی کو مقررہ تصور کیا جا سکے یا جن میں re_d>>re_c ہو، ایسے حالات میں ہم انڈکٹنس[48] کو یوں بیان کر سکتے ہیں
[48] inductance

L=%lambda over {i}	(2.33)

L={{N}{B_c}{A_c}} over {i} = {{N^2}{%mu_0}{A_c}} over {d}	(2.34)

انڈکٹنس کو ویبر-ٹرن فی امپیر، جس کو ہنری کا نام دیا گیا، میں ناپا جاتا ہے۔

شکل 2.13میں دو کائل والا ایک مقناطیسی سرکٹ دکھایا گیا ہے جس میں کرنٹ i_1 اور i_2 ہیں۔ کرنٹ کی سمتیں یوں رکھی کئی ہیں کہ اِن دونوں کا مقناطیسی دباؤ آپس میں جمع ہو۔ یوں اگر کور کے رِلکٹنس کو نظرانداز کیا جائے تو ہم لکھ سکتے ہیں

%phi={({N_1}{i_1}+{N_2}{i_2}){%mu_0 A_c} over {d}}	(2.35)

شکل 2.13: دو کائل والا مقناطیسی سرکٹ

یہاں %phi دونوں کائلوں کے مجموعی مقناطیسی دباؤ یعنی {N_1}{i_1}+{N_2}{i_2} سے پیدا ہونے والا فلکس ہے۔ اس فلکس کی دونوں کائلوں کے ساتھ ملاپ کو یوں لکھا جا سکتا ہے

%lambda_1={N_1}{%phi}=N_1^2{%mu_0 A_c} over {d} {i_1}+{N_1}{N_2}{%mu_0 A_c} over {d} {i_2}	(2.36)

اس کو یوں لکھا جا سکتا ہے

%lambda_1=L_{11}i_1+L_{12}i_2	(2.37)

جہاں

L_{11}={N_1^2}{%mu_0 A_c} over {d}	(2.38)

L_{12}={N_1}{N_2}{%mu_0 A_c} over {d}	(2.39)

یہاں L_{11} پہلے کائل کی ذاتی انڈکٹنس ہے اور L_{11}i_1 اِس کائل کی اپنے کرنٹ i_1 سے پیدا فلکس کے ساتھ ملاپ ہے۔ L_{12} اِن دونوں کائلوں کا مشترکہ انڈکٹنس ہے اور L_{12}i_2 پہلے کائل کے ساتھ کرنٹ i_2 کی وجہ سے پیدا کردہ فلکس کا ملاپ ہے۔ بالکل اسی طرح ہم دوسرے کائل کے لئے لکھ سکتے ہیں

%lambda_2={N_2}{%phi}={N_1}{N_2}{%mu_0 A_c} over {d} {i_1}+{N_2^2}{%mu_0 A_c} over {d} {i_2}	(2.40)

%lambda_2=L_{21}{i_1}+L_{22}{i_2}	(2.41)

L_{22}={N_2^2}{%mu_0 A_c} over {d}	(2.42)

L_{12}=L_{21}=N_{1}N_{2}{%mu_{0}A_{c}} over d	(2.43)

یہاں اب L_{22} اِس کائل کا اپنا انڈکٹنس اور L_{21}=L_{12} ان کا اجتماعی انڈکٹنس ہے۔ یہاں یہ واضع کرنا ضروری ہے کہ ہم جب بھی انڈکٹنس استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پرمِبلٹی کو مقررہ سمجھ رہے ہیں۔
مساوات 2.33 کو مساوات 2.30 میں استعمال کریں تو

e={partial{({L}{i})}} over {partial {t}}	(2.44)

اگر انڈکٹنس مقررہ ہو جیسا کہ ساکن مشینوں میں ہوتا ہے تو پھر ہمیں انڈکٹنس کا جانا پہچانا مساوات ملتا ہے

e=L {partial {i}} over {partial {t}}	(2.45)

مگر اگر انڈکٹنس بھی تبدیل ہوتا ہو جیسا کہ موٹروں اور جنریٹروں میں ہوتا ہے تب

e={L}{partial {i}} over {partial {t}} + {i}{partial {L}} over {{partial {t}}}	(2.46)

توانائی کی اکائی جاؤل ہے اور پاور کی اکائی جاؤل فی سیکنڈ یا واٹ ہے۔ کسی کائل میں برقی توانائی کے بہاو کو یوں لکھا جاسکتا ہے۔

p=ie=i {partial %lambda} over {partial t}	(2.47)

لہٰذا ایک مقناطیسی سرکٹ میں t_1 سے t_2 تک کے وقت میں مقناطیسی توانائی میں تبدیلی کو یوں لکھ سکتے ہیں۔

%DELTA W=int from t1 to t2 p dt=int from %lambda_1 to %lambda_2 i d%lambda	(2.48)

اگر مقناطیسی سرکٹ میں ایک ہی وائنڈنگ ہو اور اس سرکٹ میں انڈکٹنس مقررہ ہو تب

%DELTA W = int from %lambda_1 to %lambda_2 {i } d{%lambda}=int from %lambda_1 to %lambda_2 {%lambda over L}d%lambda=1 over {2L}{(%lambda_2^2 -%lambda_1^2)}	(2.49)

اگر ہم ٹائم t_1 پہ %lambda_1 =0 تصور کریں تب ہم کسی دئے گئے %lambda پہ مقناطیسی توانائی کو ہوں لکھ سکتے ہیں

%DELTA W= 1 over {2L}{%lambda^2}=L over 2 {i^2}	(2.50)

## مقناطیسی اشیاء کے خصوصیات

شکل 2.14: B-H کا گراف
مقناطیسی سرکٹوں میں کور استعمال کرنے سے دو طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کور کے استعمال سے ایک تو کم مقناطیسی دباؤ سے زیادہ فلکس پیدا کی جا سکتی ہے اور دوسرا، فلکس کو اپنی مرضی کے راستوں پابند کیا جاسکتا ہے۔ ٹرانسفارمروں میں کور کو استعمال کر کے فلکس کو اِس طرح پابند کیا جاتا ہے کہ جو فلکس ایک کائل سے گزرتا ہے، وہی فلکس، سارا کا سارا، باقی کائلوں سے بھی گزرتا ہے۔ موٹروں میں کور کو استعمال کرکے فلکس کو یوں گزارا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طاقت پیدا ہو۔

کسی بھی شہ میں B اور H کے تعلق کو گراف کے ذریعہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک B-H گراف شکل 2.14 میں دکھایا گیا ہے۔ گراف کو دیکھا جائے تو B کے کسی ایک مقدار کے لئے H کے دو مقدار ہیں۔ اگر فلکس بڑھ رہا ہو تو، گراف میں نیچے سے اُوپر جانے والی لکیر، اِس میں B اور H کے تعلق کو پیش کرتی ہے اور اگر فلکس کم ہو رہا ہو تو، اوپر سے نیچے آنے والی لکیر، اِس تعلق کو پیش کرتی ہے۔ چونکہ %mu = B/H ، لہٰذا B کے مقدار تبدیل ہونے سے %mu بھی تبدیل ہوتا ہے۔ باوجود اِس کے ہم مقناطیسی سرکٹوں میں یہ تصور کرتے ہیں کہ %mu ایک مقررہ ہے۔ یہ تصور کر لینے سے عموماً جواب پر زیادہ اصر نہیں پڑتا۔
## کائل کو اکسائٹ کرنا
اے-سی بجلی میں وولٹج اور فلکس سائن نما ہوتے ہیں یعنی یہ ٹائم کے ساتھ sin %omega t یا cos %omega t کا تعلق رکھتے ہیں۔ اِس سبق میں ہم اے-سی excitation اور اس سے نمودار ہونے والے برقی توانائی کے ضیاء کا تذکرہ کریں گے۔ ہم یہاں شکل 2.15 کو استعمال کریں گے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کور میں فلکس

%phi=%phi_max sin(%omega t)=A_c B_max sin(%omega t)	(2.51)

اس مساوات میں فلکس کی زیادہ سے زیادہ مقدار +-%phi_max اور B کی زیادہ سے زیادہ مقدار +-B_max ہو سکتی ہے۔ A_c کور کا کراس سکشنل رقبہ ہے جو ہر جگہ یکساں ہے ۔ %omega = 2 %pi f جہاں f فریقونسی ہے۔
فیراڈے کے قانون یعنی مساوات 2.32 کے تحت اس فلکس کی وجہ سے کائل میں e(t) وولٹ پیدا ہو نگے۔

e(t)={partial %lambda } over {partial t}={%omega}{N}{%phi_max}cos(%omega t)=E_max cos(%omega t)	(2.52)

جہاں
E_max=%omega N %phi_max = 2 %pi f N A_c B_max	(2.53)

e(t) کو پیدا کردہ ای ایم ایف کہتے ہیں۔
ہم اےسی بجلی میں کرنٹ، وولٹج وغیرہ کے rms آر ایم ایس مقدار میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک سائن نما لہر کی آر ایم ایس ویلیو اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی 1/sqrt {2} گنّا ہوتی ہے لہٰذا

E_{rms}=E_max over sqrt{2}={2 %pi } over sqrt {2}f N A_c B_max=4.44 f N A_c B_max	(2.54)

یہ مساوات بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہم اس کو بار بار استعمال کریں گے۔
ایک مردہ مقناطیسی سرکٹ کے کائل کو جب بجلی دی جائے تو یہ جاندار ہو جاتا ہے۔ کائل میں کرنٹ کی وجہ سے کور میں فلکس پیدا ہوتا ہے۔ اس کرنٹ I_{%varphi} کو ہم محرک کرنٹ excitation current کہتے ہیں۔

شکل 2.15: سائن لہر
اگر کور میں B=B_m sin(%omega t) ہو تو اِس میں H اور I_{%varphi} ایک غیر سائن نما شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں اِن کے آر ایم ایس مقدار H_{c,rms} اور I_{%varphi,rms} ہوتے ہیں، جہاں

{N}{I_{%varphi,rms}} = {l_c}{H_{c,rms}}	(2.55)

مساوات 2.54 اور 2.55 سے ملتا ہے

{E_rms}{I_{%varphi,rms}}=sqrt{2}{%pi}f{B_max}{H_{c,rms}}{A_c}{l_c}	(2.56)

یہاں {A_c}{l_c} کور کا حجم ہے۔ لہٰذا یہ مساوات ہمیں {A_c}{l_c} حجم کی کور کو B_max فلکس تک اکسائٹ کرنے کے لئے درکار {E_rms}{I_{%varphi,rms}} بتلاتا ہے۔ ایک مقناطیسی کور جس کا حجم {A_c}{l_c} اور کسافت %rho_c ہو، اس کا ماس m_c ={%rho_c}{A_c}{l_c} ہو گا۔ یوں ہم، ایک کلوگرام کور، کے لئے مساوات 2.56 کو لکھ سکتے ہیں

P_a={{E_rms}{I_{%varphi,rms}}} over {m_c}={sqrt{2} %pi f} over {%rho_c}{B_max}{H_{c,rms}}	(2.57)

دیکھا جائے تو کسی ایک فریکونسی f پہ P_a صرف کور اور اس میں فلکس B_max پر منحصر ہے، چونکہ {H_{c,rms}} خود B_max پر منحصر ہے۔ اِسی وجہ سے کور بنانے والے، یونٹ ماس کے کور میں مختلف فلکس B_max پیدا کرنے کیلئے درکار {E_rms}{I_{%varphi,rms}} ، کو B_max اور P_a کے مابین گراف کی شکل میں دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک گراف شکل میں دکھایا گیا ہے۔

## ٹرانسفارمر کا تعارف
ٹرانسفارمر بنیادی طور پر دو یا دو سے زیادہ ایسے کائل جن کے مابین باہمی فلکس موجود ہو، کو کہتے ہیں۔ اگر ان میں ایک کائل پہ اےسی وولٹ دئے جائیں تو کور میں اےسی فلکس پیدا ہوگا، جس کا مقدار دئے گئے وولٹج، اس کی فریقونسی اور کائل کے چکروں پر منحصر ہوگا۔ باہمی فلکس دوسرے کائل میں وولٹج کو جنم دے گا جس کی مقدار اس باہمی فلکس کی مقدار، فریقونسی اور اس کائل کے چکروں پر منحصر ہوگا۔ جس کائل کو بجلی دی جاتی ہے اس کو اولین کائل یا پرائمری کائل کہتے ہیں اور باقی کائلوں کو ثانوی کائل یا سکنڈری کائل کہتے ہیں۔ پرائمری اور سکنڈری کائلوں کے چکروں کی نسبت کو ایسا رکھا جاتا ہے کہ مرضی کے وولٹج حاصل ہوں۔
ٹرانسفارمر کے کائلوں کے مابین باہمی فلکس خلا کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے حال میں اس ٹرانسفارمر کی کور ہوا ہوتی ہے اور انہیں ائر کور ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ ایسے ٹرانسفارمر کمیونیکیشن سرکٹوں، یعنی ریڈیو، ٹی وی وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔
بجلی کے وہ ٹرانسفارمر جو گھروں اور کارخانوں کو بجلی فراہم کرتے ہیں، یعنی پاؤر ٹرانسفارمر، ان میں مقناطیسی کور استعمال ہوتی ہے اور انہیں آئرن کور ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ اس کتاب میں صرف آئرن کور ٹرانسفارمروں کا ذکر ہوگا۔
جیسا کہ پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، بھنور نما کرنٹ[49] کی وجہ سے برقی توانائی کے ضیاء کو کم سے کم کرنے کیلئے مقناطیسی کور باریک چادر سے بنائی جاتی ہے۔ ان مقناطیسی چادر کو لیمینیشن کہتے ہیں۔ شکل میں ٹرانسفارمر کے دو طرح کے کور دکھائے گئے ہیں۔
[49] Eddy currents

## ٹرانسفارمر بغیر لوڈ کے
شکل میں ایک ٹرانسفارمر دکھایا گیا ہے جس کے سیکنڈری کائل کو کہیں نہیں لگایا گیا ہے۔ سرکٹ بناتے وقت ٹرانسفارمر کے کائلوں کو علیحدہ علیحدہ دکھایا جاتا ہے جیسے دئے گئے شکل میں کیا گیا ہے۔ پرائمری کائل پر وولٹ v_1 دینے سے پرائمری کائل میں محرک کرنٹ i_%varphi چالو ہوگا جو کور میں فلکس %phi کو جنم دے گا۔ یہ آلٹرنیٹنگ فلکس پرائمری کائل میں ای ایم ایف e_1 کو جنم دے گا

e_1={partial{%lambda_1}} over {partial {t}}=N_1 {partial{%varphi}} over {partial t}	(2.58)

 یہاں
%lambda_1 =پرائمری کائل کا فلکس کے ساتھ ملاپ
%varphi =کور میں فلکس جو دونوں کائلوں میں سے گزرتا ہے
N_1 =پرائمری کائل کے چکر

اگر اس پرائمری کائل کے بجلی کی تار کی مزاحمت R_1 ہو تب

v_1 = i_{%varphi}{R_1}+e_1	(2.59)

اس مساوات میں انڈکٹنس کو نظرانداز کیا گیا ہے۔ اس کا اصر عموما بہت کم ہوتا ہے۔ عام تر پاؤر ٹرانسفارمر اور موٹروں میں مزاحمت R_1 کے اصر کو بھی نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ ایسے صورت میں

v_1=e_1={N_1}{partial %varphi} over {partial t}	(2.60)

جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، پاؤر ٹرانسفارمر اور موٹروں میں وولٹج اور فلکس سائن نما ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر

%varphi = {%phi_max}{sin{%omega}{t}}	(2.61)

تو
e_1=N_1 {partial %varphi} over {partial t}=%omega N_1 %phi_max cos %omega t	(2.62)

یہاں %phi_max فلکس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو ظاہر کرتا ہے، %omega = 2 %pi f جہاں f فریکونسی ہے اور اسے ہرٹز Hz میں ناپا جاتا ہے۔ e_1 اور %varphi کے مابین 90 ڈگری کا زاویہ ہے۔ اس وولٹج کا آر ایم ایس مقدار

E_rms={2 %pi} over {sqrt{2}} f N_1 %phi_max=4.44 f N_1 %phi_max	(2.63)

اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں

%phi_rms ={E_rms} over {4.44 f N_1}	(2.64)

یہاں ایک بار رکھ کر دوبارہ نظر سانی کرتے ہیں۔ اگر ایک کائل کو E_rms وولٹ دئے جائیں تو یہ کائل اتنا محرک کرنٹ i_%varphi گزرنے دیتا ہے جس سے نمودار ہونے والا فلکس مساوات 2.64 میں دئے گئے فلکس %phi_rms کے برابر ہو۔ یہ بات نہ صرف ٹرانسفارمر بلکہ کسی بھی مقناطیسی سرکٹ کے لئے درست اور لازم ہے۔
محرک کرنٹ i_%varphi کو اگر فورئر سیریز fourier series سے حل کیا جائے تو

i_%varphi=sum from {n}{({a_n}cos n %omega t + {b_n}sin n %omega t)}	(2.65)

اس میں {a_1}{cos %omega t}+{b_1}{sin %omega t} کو بنیادی جُز fundamental component کہتے ہیں اور باقی حصہ کو harmonics کہتے ہیں۔ بنیادی جُز میں {a_1}{cos %omega t} ، فلکس سے وجود میں آنے والے ای ایم ایف e_1 ، جو کہ مساوات 2.62 میں دیا گیا ہے، کے فیز میں ہے۔ یعنی یہ دونوں وقت کے ساتھ یکساں بڑھتے اور گھٹتے ہیں جبکہ اس میں {b_1} {sin %omega t} نوّے ڈگری کی زاویہ سے e_1 کے پیچھے رہتا ہے۔ ان میں {a_1}{cos %omega t} کور میں مختلف وجوہات سے برقی توانائی ضائع ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔اسی لئے اس کو کور لاس جز core loss component کہتے ہیں۔ محرک کرنٹ i_%varphi سے اگر {a_1}{cos %omega t} منفی کیا جائے تو بقایا کو مقناطیس بنانے والا کرنٹ magnetizing current کہتے ہیں۔ اس میں تیسرا جُز سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ پاؤر ٹرانسفارمروں میں یہ تیسرا جُز عموما محرک کرنٹ کے 40 فیصد ہوتا ہے۔
سوائے وہاں، جہاں محرک کرنٹ کے اثرات کو دیکھا جارہا ہو، ہم اس کے غیر سائن نما ہونے کو نظرانداز کرتے ہیں۔ ایک پاؤر ٹرانسفارمر کا محرک کرنٹ اس کے پورے لوڈ کرنٹ کے صرف 5 فیصد ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ ہم محرک کرنٹ کو سائن نما تصور کر کے اس کے اثرات پر غور کرتے ہیں۔ اس فرضی سائن نما محرک کرنٹ bold hat I_%varphi کی آر ایم ایس مقدار، اصل محرک کرنٹ کے آر ایم ایس مقدار کے برابر رکھی جاتی ہے۔ شکل کی مدد سے اگر دیکھا جائے تو

P_c={E_rms}{I_%varphi}{cos{%theta_c}}	(2.66)

جہاں P_c کور لاس ہے۔ لہٰذا اگر bold hat I_%varphi اور bold hat {e_1} کے مابین %theta_c کا زاویہ ہو تو اس سے کور لاس صحیح نکلتا ہے۔

## سکنڈری کرنٹ کے اثرات
ہم شکل2.16 کی مدد سے ٹرانسفارمر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پرائمری طرف پہ N_1 اور سیکنڈری طرف پہ N_2 چکر ہیں اور یہ کہ ان دونوں کائلوں کا مزاحمت صفر ہے۔ ہم مزید یہ کہتے ہیں کہ فلکس سارا کا سارا کور میں ہی رہتا ہے اور دونوں کائلوں میں سے گزرتا ہے۔ کور میں برقی توانائی ضائع نہیں ہوتی اور اس کی پرمیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ محرک کرنٹ نا ہونے کے برابر ہے۔ کرنٹ i_1 اور i_2 کی سمتیں یوں رکھی گئی ہیں کہ ان سے وجود میں آنے والے فلکس ایک دونوں کے اُلٹ سمتوں میں ہونگے۔ اصل ٹرانسفارمر ان باتوں پر تقریباً پورے اترتے ہیں۔ ایسے ٹرانسفارمر کو مثالی ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔

شکل 2.16: ایک مثالی ٹرانسفارمر
جب اس ٹرانسفارمر کے پرائمری پر وقت کے سات تبدیل ہونے والے وولٹج v_1 دیا جائے تو اس کے کور میں فلکس %varphi_m وجود میں آئیگا جو پرائمری کائل میں e_1 ای ایم ایف کو جنم دے گا جو v_1 کے برابر ہوگا۔ لہٰذا

v_1 = e_1 = N_1 {partial %varphi_m} over {partial t}	(2.67)

 یہ فلکس دوسرے کائل سے بھی گزرے گا اور اس میں e_2 ای ایم ایف کو جنم دے گا جو سیکنڈری کے سروں پر v_2 وولٹ کے صورت میں حاصل ہوگا۔ یعنی

v_2 = e_2 =N_2 {partial %varphi_m} over {partial t}	(2.68)

ان دونوں کی نسبت سے

v_1 over v_2 = N_1 over N_2	(2.69)

لہٰذا ایک مثالی ٹرانسفارمر دونوں کائلوں کے چکروں کی نسبت سے وولٹ تبدیل کرتا ہے۔
اب ہم سیکنڈری پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہ کرنے سے سیکنڈری میں کرنٹ i_2 رواں ہوگا جس کی وجہ سے {N_2}{i_2} مقناطیسی دباؤ وجود میں آئیگا۔ اس مقناطیسی دباؤ کی وجہ سے کور میں فلکس %varphi_load پیدا ہوگا۔ اگر اس فلکس کا کچھ نہ کیا جائے تو کور میں پہلے سے موجود فلکس تبدیل ہو کر %varphi_wrong =%varphi_m -%varphi_load ہو جائے گا اور پرائمری کائل میں ای ایم ایف تبدیل ہو کر e_{wrong} ہو جائے گا۔ لہٰذا پرائمری پر اب ای ایم ایف اور دئے گئے وولٹج برابر نہیں ہونگے جو کے ناممکن ہے۔ لہٰذا اس فلکس %varphi_load کے اثر کو ختم کرنے کیلئے پرائمری کائل میں کرنٹ i_1 نمودار ہوجائے گا جو اس مقناطیسی دباؤ یعنی N_2 i_2 کے اثر کو ختم کر دے گا۔

N_1 i_1 =N_2 i_2	(2.70)

یہ وہ ذریہ ہے جس سے پرائمری کو معلوم ہوتا یے کہ سیکنڈری پر بوجھ لگا ہے۔ شکل میں دونوں کائلوں میں کرنٹ کی سمتیں یوں ہیں کہ ان کے فلکس آپس میں اُلٹ سمت میں ہیں لہٰذا کور میں اب پھر فلکس صفر کے برابر ہے جیسا کہ ہونا چاہئے تھا۔ اس مساوات کو یوں لکھ سکتے ہیں

i_1 over i_2 = N_2 over N_1	(2.71)

 مساوات 2.69 اور 2.71 سے ہم دیکھتے ہیں کہ

v_1 i_1 = v_2 i_2	(2.72)

یعنی کسی لمحہ پر جو قوت ٹرانسفارمر کے پرائمری پر دی جاتی ہے وہی قوت ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سے وصول ہو جاتی ہے۔ ایسا اِس لئے ہے کہ ہم نے ایک مثالی ٹرانسفارمر کی بنیاد پر یہ سارے مساوات نکالے ہیں۔
شکل 2.16 میں کائلوں پر نکتے لگائے گئے ہیں۔ یہ نکتے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف کے کائل پر وولٹج v_1 یوں ہوں کہ نکتے والے سرے پر مثبت اور بغیر نکتے والے سرے پر منفی ہو تو دوسرے کائل کے وولٹج v_2 بھی نکتے والے سرے پر مثبت اور بغیر نکتے والے سرے پر منفی ہونگے۔ یعنی v_1 اور v_2 آپس میں یکساں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ دوسری زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ v_1 اور v_2 میں صفر زاویہ ہے یا یہ کہ یہ اِن فیذ ہیں۔
اب ہم آگے بڑھنے کے لئے ایک ٹرانسفارمر، جس کے سیکنڈری پر اِمپیڈنس Z_2 بوجھ لگا ہو اور اس کے پرائمری پر سائن نما وولٹج سورث لگا ہو، کا مطالعہ کرتے ہیں۔یہ شکل2.17 حصہ اول میں دکھایا گیا ہے۔ دیگر یہ کہ ہم وولٹ اور کرنٹ کو فیذر میں لکھتے ہیں۔ جیسے اُوپر ذِکر ہوا، وولٹ bold hat V_1 اور bold hat V_2 اِن فیذ ہیں اور کرنٹ bold hat I_1 اور bold hat I_2 اِن فیذ ہیں۔ مساوات 2.69 اور 2.71 کو فیذر میں یوں لکھ سکتے ہیں

{bold hat V_1}= {N_1 over N_2} {bold hat V_2}	(2.73)

{bold hat I_1} = {N_2 over N_1}{bold hat I_2}	(2.74)

 چونکہ
Z_2 = {bold hat V_2} over {bold hat I_2}	(2.75)

لہٰذا
{bold hat V_1} over {bold hat I_1} = {{N_1^2} over {N_2^2}}{{bold hat V_2} over {bold hat I_2}}={N_1^2 over N_2^2}Z_2	(2.76)

اب اگر ہم ٹرانسفارمر کے سیکنڈری پر Z_2 کے بجائے اس کے پرائمری پر Z_1 ، جہاں
Z_1 = {N_1^2 over N_2^2}Z_2	(2.77)

لگائیں (شکل2.17 حصہ دوم) اور ٹرانسفارمر کے سیکنڈری کو شارٹ کر دیں تو اس کے پرائمری میں کرنٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یوں اگر ٹرانسفارمر کے سیکنڈری پر امپیڈنس Z_2 لگا ہو تو حساب کتاب کرتے وقت ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کی بجائے ٹرانسفارمر کے پرائمری میں Z_1 لگا ہوا ہے، جہاں Z_1 مساوات 2.77 سے نکلتا ہے۔ امپیڈنس کو یوں ٹرانسفارمر کی ایک طرف سے دوسری طرف لے جایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح وولٹ کو مساوات 2.73 اور کرنٹ کو مساوات 2.74 کے ذریعہ ایک طرف سے دوسری طرف لے جایا جاسکتا ہے۔ ہم مساوات 2.77 کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ Z_2 کا ٹرانسفارمر کے پرائمری میں عکس Z_1 نظر آئیگا۔ اسی طرح مساوات 2.73 اور 2.74 کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ bold hat V_2 کا عکس bold hat V_1 اور bold hat I_2 کا عکس bold hat I_1 ہے۔ یہ سب جملے اُلٹ بھی کہے جا سکتے ہیں، مسلا bold hat V_1 کا عکس bold hat V_2 ہے وغیرہ وغیرہ۔ یوں ٹرانسفارمر ایک آئینہ کے مانند ہے جس میں ایک طرف کا عکس دوسری طرف میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا شکل2.17 میں حصہ اول، دوم اور ثوم تینوں مساوی ہیں۔

شکل 2.17:ٹرانسفارمر پر بوجھ ہے
## ٹرانسفارمر کے رئیکٹنس اور اس کو ظاہر کرنے والے سرکٹ
اوپر ایک مثالی ٹرانسفارمر کی باتیں ہوئیں۔ اب ہم ٹرانسفارمر میں ان عناصر کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے ٹرانسفارمر غیر مثالی ہو جاتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ٹرانسفارمر استعمال کرتے وقت ان عناصر کو مدِ نظر رکھ کر ہی اس کے صحیح استعمال ممکن ہوتا ہے۔ ان عناصر کے اثر کو شامل کرنے کے لئے ہم ٹرانسفارمر کا سرکٹ بناتے ہیں جو ان عناصر کے اثروں کو دکھلاتے ہیں۔
پرائمری کائل کے فلکس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ وہ جو کور سے گزر کر پرائمری اور سیکنڈری کائل دونوں سے ملتا ہے۔ یہ ان کا مشترکہ فلکس ہے اور دوسرا حصہ وہ جو صرف پرائمری کائل سے گزرتا ہے اور زیادہ تر کور کے باہر ہوا میں ہی رہتا ہے۔ اس کو leakage لیکج فلکس کہتے ہیں۔ یہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ چونکہ ہوا میں پرمیبلٹی مقررہ ہے اس لئے لیکج فلکس پرائمری کرنٹ کے براہِ راست متناسب ہوتی ہے۔ لیکج فلکس کے پرائمری کائل سے ملاپ کا، سرکٹ پر اثر، ٹرانسفارمر سے پہلے کہیں پر بھی فلکس کے ملاپ کی طرح کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے اثر کو سرکٹ میں ٹرانسفارمر کے پرائمری میں لیکج انڈکٹنس L_{l1} یا لیکج رئیکٹنس X_{l1}= 2 %pi f L_{l1} سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس میں کرنٹ bold hat I_1 کے بہاو سے bold hat V_{X_{l1}}=j bold hat {I_1}{X_{l1}} وولٹ گھٹتے ہیں ۔ اس کے علاوہ پرائمری کائل کے تار کی مزاحمت R_1 میں bold hat V_{R_1}=bold hat {I_1}{R_1} وولٹ گھٹتے ہیں۔
یوں پرائمری پر دئے گئے وولٹ bold hat V_1 میں سے کچھ وولٹ R_1 میں گھٹیں گے ، کچھ X_{l1} میں گھٹیں گے اور بقایا bold hat E_1 کے برابر ہونگے۔ یہ شکل 2.18میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں فیزر کا استعمال کیا گیا ہے۔

شکل 2.18: ٹرانسفارمر سرکٹ کا پہلا حصہ

شکل 2.19: ٹرانسفارمر سرکٹ حصہ دوم
کور میں دونوں کائلوں کا مشترکہ فلکس ان کے مجموعی مقناطیسی دباؤ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ البتہ اگر ہم کچھ یوں سوچیں تو یہ زیادہ بہتر ہو گا۔ ہم کہتے ہیں کہ پرائمری کرنٹ کو دو باتیں پوری کرنی ہوگی۔ پہلے یہ کہ اسے کور میں محرک فلکس وجود میں لانا ہوگا اور دوسرا یہ کہ اسے سیکنڈری کائل کے پیدا کردہ فلکس کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ لہٰذا پرائمری کرنٹ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ i_%varphi جو محرک فلکس پیدا کرے اور دوسرا bold hat I_2^' جو سیکنڈری کائل کے مقناطیسی دباؤ کے اثر کو ختم کرے۔ لہٰذا

bold hat I_2^' = N_2 over N_1 bold hat I_2	(2.78)

یہ بالکل سکشن 2.11 میں، ٹرانسفارمر میں کرنٹ کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کی طرح ہے۔ جیسا سکشن 2.8 میں تفصیل سے ذکر ہوا کرنٹ i_%varphi غیر سائن نما ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اسے سائن نما bold hat I_%varphi ہی تصور کرتے ہیں۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی

bold hat I_%varphi = bold hat I_c + bold hat I_m	(2.79)

جہاں bold hat I_c اس کا وہ حصہ ہے جو پرائمری کائل میں bold hat E_1 کے ساتھ ہم زاویہ ہے اور یہ کور میں برقی توانائی کے ضیاء کو ظاہر کرتا ہے جبکہ bold hat I_m اس کا وہ حصہ ہے جو bold hat E_1 سے نوے ڈگری کے زاویہ سے پیچھے رہتا ہے اور کائل میں فلکس کو جنم دیتا ہے۔ کرنٹ کے ان حصوں کو ہم ایک مزاحمت R_c اور ایک انڈکٹنس X_%varphi سے پیش کرتے ہیں۔ یہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ R_c کی مقدار اتنی رکھی جاتی ہے کہ E_1^2 / R_c کور لاس کے برابر ہو یعنی P_c = E_1^2 / R_c ، اسی طرح X_%varphi کی مقدار اتنی رکھی جاتی ہے کہ bold hat I_m = bold hat E_1 / {jX_%varphi} ۔ان دونوں، یعنی R_c اور X_%varphi ، کے مقدار اصل وولٹج اور فریکونسی پر مطیہ کئے جاتے ہیں۔ یہ شکل 2.19 میں دکھایا گیا ہے۔
کور میں مشترکہ فلکس سیکنڈری کائل میں bold hat E_2 ای ایم ایف پیدا کرے گا اور چونکہ یہی فلکس پرائمری کائل میں bold hat E_1 ای ایم ایف پیدا کرتا ہے لہٰذا

{bold hat E_1} over {bold hat E_2} = N_1 over N_2	(2.80)

گزشتہ دو مساوات یعنی 2.79 اور 2.80 کو ایک مثالی ٹرانسفارمر سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ یہ شکل 2.20 میں دکھایا گیا ہے۔ سیکنڈری کائل کے سروں پر البتہ bold hat E_2 وولٹ نہیں ہونگے چونکہ سیکنڈری کائل کے، بالکل پرائمری کائل کی طرح، کچھ مزاحمت R_2 اور کچھ ریلکٹنس L_2 ہونگے جن میں سیکنڈری کرنٹ bold hat I_2 کی وجہ سے وولٹ گھٹیں گے۔ لہٰذا سیکنڈری کائل کے سروں پر وولٹ bold hat V_2 کچھ کم ہونگے۔ یعنی

bold hat V_2 = bold hat E_2 - bold hat I_2 R_2 - j bold hat I_2 X_2	(2.81)

یہ ٹرانسفارمر کا مکمل سرکٹ شکل 2.21 میں دکھایا گیا ہے۔ اس سرکٹ کے سب جز کو ایک طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ کرنے سے مثالی ٹرانسفارمر اس سرکٹ کے بائیں یا دائیں جانب ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایسے حالت میں عموما مثالی ٹرانسفارمر کو سرکٹ میں شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ شکل2.22 میں دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سرکٹ میں R_2 کے پرائمری میں عکس کو R_2^' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی عناصر کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسا سرکٹ استعمال کرتے وقت یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ ہم ٹرانسفارمر کے کس طرف حساب کتاب کر رہے ہیں۔

شکل 2.20: ٹرانسفارمر سرکٹ حصہ ثوم

شکل 2.21: ٹرانسفارمر کا مکمل سرکٹ

شکل 2.22: ٹرانسفارمر سرکٹ پرائمری طرف سے
## ٹرانسفارمر کے سادہ سرکٹ
ایک انجنیئر کو جب ایک ٹرانسفارمر استعمال کرنا ہو تو وہ حساب کرتے وقت شکل 2.22میں دئے گئے سرکٹ کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سرکٹ حقیقی ٹرانسفارمر کی بہت اچھی عکاسی کرتا ہے۔ البتہ جہاں ہمیں بہت صحیح جواب مطلوب نہ ہوں وہاں اس سرکٹ کے سادہ اشکال بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس باب میں ہم ایسے ہی سرکٹوں کا ذکر کریں گے۔
اگر ہم شکل2.22میں R_c اور X_%varphi کو بائیں یا دائیں طرف لے جائیں تو ہمیں جو سرکٹ ملتا ہے وہ شکل 2.23 اور 2.24 میں دکھایا گیا ہے۔چونکہ bold hat I_%varphi کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اس لئے ایسا کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ چونکہ اس شکل میں R_1 ، R_2^' ، X_1 اور X_2^' سلسلہ وار ہیں اس لئے ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ان اشکال میں ایسے ہی کیا گیا ہے۔ مزید چونکہ کور لاس بہت کم ہوتا ہے اس لئے ہم R_c اور X_%varphi کو بالکل بھی ہٹا سکتے ہیں۔ ایک قدم اور آگے چونکہ X_eq >> R_eq لہٰذا ہم R_eq کو بھی نظرانداز کر سکتے ہیں۔ یہ دو سرکٹ شکل 2.25اور 2.26میں دکھائے گئے ہیں۔

شکل 2.23: بائیں طرف

شکل 2.24: دائیں طرف

شکل 2.25: بغیر کور لاس

ان سرکٹ کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی ٹرانسفارمر کو استعمال کرنا ہو اور اس کے سرکٹ کی ضرورت پڑے تو ہم اس ٹرانسفارمر پر دو ٹیسٹ کر کے اس کا سرکٹ بنا سکتے ہیں۔ ان ٹیسٹوں کو اوپن سرکٹ ٹیسٹ اور شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یعنی ان دو ٹیسٹ سے سرکٹ میں موجود اجزاء کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہم انہیں دو ٹیسٹ کے بارے میں اب پڑھتے ہیں۔
شکل 2.26: سادہ ترین سرکٹ

### اوپن سرکٹ ٹیسٹ
اوپن سرکٹ ٹیسٹ جیسا کے نام سے واضع ہے، ٹرانسفارمر کے ایک طرف کے کائل کے سروں کو آزاد رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ٹیسٹ ٹرانسفارمر کے کسی بھی طرف کے کائل پر کیا جا سکتا ہے مگر حقیقت میں اسے کم وولٹ والے طرف کے کائل پر کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ٹرانسفارمر کے ڈیزائن کردہ وولٹج اور فرکونسی یا ان کے قریب ترین مقداروں پر کئے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر ہم 11 kV : 200 V والا ایک 20 kVA ٹرانسفارمر جس کا ایک فیز ہو اور جو 50 Hz پر چلتا ہو کا ٹیسٹ کرنا چاہیں تو اگر یہ ٹیسٹ اس کے گیارہ ہزار والے کائل پر کیا جائے تو گیارہ ہزار وولٹ کے لگ بگ وولٹج استعمال ہوں گے اور اگر دو سو وولٹ والے کائل پر کیا جائے تو دو سو وولٹ کے لگ بگ وولٹج استعمال کئے جائیں گے اور فرکونسی 50 Hz کے لگ بگ رکھی جائے گی۔ پاؤر ٹرانسفارمر میں زیادہ وولٹ کے کائل کے وولٹج خطرناک حد تک ہوتے ہیں اور اتنے وولٹج پر ٹیسٹ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو کم وولٹ والے کائل پر ہی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس وولٹج پر ٹرانسفارمر عام حالات میں استعمال ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں کم وولٹ والے طرف کے کائل کو اتنے ہی وولٹ V_oc دے کر قوت P_oc اور کرنٹ I_oc ناپے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ حقیقت میں استعمال کے دوران وولٹج کے جتنے قریب وولٹج پر کیا جائے اتنا بہتر جواب ملتا ہے۔ ٹرانسفارمر کے دوسرے طرف کے کائل کے سرے چونکہ آزاد رکھے جاتے ہیں اس لئے اس میں کرنٹ صفر ہوگا۔ لہٰذا ناپا گیا کرنٹ صرف محرک کرنٹ ہوگا جو کہ ٹرانسفارمر کے ڈیزائن کردہ کرنٹ کا تقریباً دو سے چھ فیصد ہوتا ہے۔ شکل 2.22 کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بائیں طرف کو کم وولٹ والا طرف تصور کریں تو ہم V_oc کو bold hat V_1 کی جگہ دیں گے۔ یوں ہم جو کرنٹ ناپیں گے وہ I_1 ہو گا جہاں I_1 ایک سکیلر ہے ۔ چونکہ bold hat I_2^' صفر کے برابر ہے لہٰذا I_1 درحقیقت bold hat I_%varphi کے مقدار I_%varphi کے برابر ہوگا۔ یعنی اس طرح
I_1 =I_%varphi	(2.82)

V_{R_1} = I_1 R_1 = I_%varphi R_1 simeq 0	(2.83)

V_{X_1} = I_1 X_1= I_%varphi X_1 simeq 0	(2.84)

لہٰذا ہم R_1 اور X_1 میں وولٹ گھٹنے کو نظرانداز کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ V_oc بغیر کم ہوئے R_c اور X_%varphi پہ موجود ہو گا۔ اگر ہم شکل 2.22 کے بجائے شکل 2.23 کو استعمال کرتے تو یہی نتیجہ نکلتا۔
چونکہ قوت صرف مزاحمت میں ہی ضایع ہوتی ہے لہٰذا P_oc صرف R_c میں ہی ضایع ہوگی۔ ہم لکھ سکتے ہیں

P_oc = V_{oc}^2 over R_c	(2.85)

یا
R_c = V_{oc}^2 over P_oc	(2.86)

اسی طرح چونکہ وولٹ اور کرنٹ کی تناسب کو امپیڈنس کہتے ہیں لہٰذا
Z_{oc} = V_{oc} over I_{oc}	(2.87)

مگر شکل 2.23 سے واضع ہے کہ

1 over bold Z =1 over R_c + 1 over {jX_%varphi}	(2.88)

لہٰذا
1 over X_%varphi = sqrt{ 1 over Z_{oc}^2 - 1 over R_c^2}	(2.89)

مساوات 2.86 سے R_c ، مساوات 2.87 سے Z_oc اور مساوات 2.89 سے X_%varphi کا حساب لگایا جاتا ہے۔ یہ واضع رہے کہ ان تینوں مساواتوں میں سکیلر جز استعمال ہوئے ہیں۔
اس ٹیسٹ سے ہم شکل 2.22 میں موجود دو جز R_c اور X_%varphi کی پیمائش کر سکتے ہیں۔
### شارٹ سرکٹ ٹیسٹ
یہ ٹیسٹ بھی پچھلے ٹیسٹ کی طرح ٹرانسفارمر کے کسی بھی طرف کیا جا سکتا ہے مگر حقیقت میں اسے زیادہ وولٹگ کے کائل پر ہی کیا جاتا ہی۔ ایسا کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ بجائے ڈیزائن کردہ وولٹج کے، ڈیزائن کردہ کرنٹ پر کیا جاتا ہے۔یعنی اس ٹیسٹ میں کوشش ہوتی ہے کہ ٹرانسفارمر کے کائل میں اتنا کرنٹ بہایا جائے جتنے کے لئے یہ ڈیزائن ہو۔ لہٰذا اگر ہم پچھلے ٹیسٹ میں استعمال ہونے والے ٹرانسفارمر کی بات آگے بڑھائیں تو اس کے زیادہ وولٹ کائل کے ڈیزائن کردہ کرنٹ 1.818 A اور کم وولٹ کائل کا ڈیزائن کردہ کرنٹ 100 A ہے۔ لہٰذا اگر یہ ٹیسٹ کم وولٹ کائل پر کیا جائے تو اسے 100 A پر کرنا ہوگا اور اگر زیادہ وولٹ کائل پر کیا جائے تو صرف 1.818 A پر کرنا ہوگا جو کہ زیادہ آسان ہے۔
اس ٹیسٹ میں کم وولٹ کائل کے سروں کو آپس میں ملا لیا جاتا ہے یعنی اسے شارٹ سرکٹ کر لیا جاتا ہے اور زیادہ وولٹ کائل پر اس طرف کے ڈیزائن کردہ وولٹ کے دو سے بارہ فی صد کے وولٹ V_{sc} دے کر کرنٹ I_{sc} اور قوت P_{sc} ناپے جاتے ہیں۔ جس کائل کے سرے آپس میں ملے ہوتے ہیں اس میں سے کرنٹ کا بہاو ہوتا ہے اور اس کا عکس دوسرے طرف بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ کرنٹ ٹرانسفارمر کے ڈیزائن کردہ کرنٹ کے لگ بگ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کا سرکٹ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ چونکہ یہ ٹیسٹ بہت کم وولٹ پر کیا جاتا ہے لہٰذا اس ٹیسٹ میں محرک کرنٹ کو مکمل نظرانداز کیا جا سکتا ہے۔ شکل سے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ قوت صرف مزاحمت میں ہی ضائع ہو سکتی ہے لہٰذا

P_{sc} = I_{sc} R_eq	(2.90)

شارٹ سرکٹ کرنٹ اور وولٹج سے ہمیں ملتا ہے
Z_{sc}= V_{sc} over I_{sc}	(2.91)

 مگر شکل سے واضع ہے کہ
bold Z_sc = R_eq +i X_eq	(2.92)

Z_sc^2 = R_eq^2 + X_eq^2	(2.93)

لہٰذا
X_eq = sqrt {Z_sc^2 - R_eq^2}	(2.94)

اگر کبھی یہ ضرورت پڑ جائے کہ شکل کے بجائے شکل کے اجزاء معلوم کرنے ہوں تو اس صورت میں ہم ان مساوات کو استعمال کرتے ہیں۔

R_1 = R_2^' =R_eq over 2	(2.95)

X_1 = X_2^' = X_eq over 2	(2.96)

یہ قابلِ قبول جواب ہوتے ہیں۔
  چونکہ یہ ٹیسٹ عموما جہاں ٹرانسفارمر موجود ہو وہیں کرنا پڑتا ہے لہٰذا یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ٹرانسفارمر کو اتنے وولٹ دئے جائیں جتنے درکار ہوں بلکہ جو وولٹج موجود ہو اسی سے کام چلانا پڑتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال بہت ضروری ہے کہ جو وولٹ ٹرانسفارمر کو دئے جا رہے ہوں وہ ڈیزائن کردہ وولٹ کے دو سے بارہ فی صد کے درمیان ہو۔ مثلاً اگر اسی 11 kV: 200 V ٹرانسفارمر کی بات کی جائے تو اس کے زیادہ وولٹ کائل پر 220 V اور 1320 V کے درمیان کوئی بھی وولٹ دئے جا سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں 220 V اور 440 V عام پائے جاتے ہیں لہٰذا ہم اسے 220 V یا 440 V ہی دیں گے۔ یہاں یہ ایک مرتبہ دوبارہ یاد دہانی کراتا جاؤں کہ ٹرانسفارمر کے ایک کائل کے سرے آپس میں جوڑ کر، یعنی اسے شارٹ سرکٹ کر کے، دوسرے کائل پر کسی بھی صورت میں پورے وولٹج نہیں دینے۔ ایسا کرنا شدید خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔

## تین فیز کے ٹرانسفارمر

# برقی اور میکانی توانائی کی آپس میں تبدیلی
برقی توانائی سے میکانی توانائی یا میکانی توانائی سے برقی توانائی بامداد برقی بہاو یا مقناطیسی رو کے عمل میں آتی ہے۔ مختلف آلات اور مشینوں میں یہ عمل ہوتا ہے۔ ناپنے اور کنٹرول کے آلات بہت کم سگنل پر کام کرتے ہیں۔ ان میں لاؤڈ سپیکر، مائکروفون وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے برعکس ایک اور قسم کے آلات طاقت پیدا کرتے ہیں۔ ان میں برقی مقناطیس، رِیلے وغیرہ شامل ہیں۔ ایک تیسری قسم، جن میں برقی موٹر اور جنریٹر شامل ہیں، لگاتار توانائی کو ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس باب میں ہم توانائی کی تبدیلی بذریعہ مقناطیسی رو، کے عمل کا مطالعہ کریں گے۔ توانائی کی تبدیلی بذریعہ برقی بہاو کا مطالعہ بالکل اسی طرح کیا جاتا ہے مگر ہم اس کا ذکر اس کتاب میں نہیں کریں گے۔ اس باب میں جو تراکیب ہم سیکھیں گے وہ بہت اہم ہیں اور انجنیئرنگ میں بہت سی مسائل میں استعمال ہوتے ہیں۔
## مقناطیسی سسٹم میں طاقت اور ٹارق
اگر ایک برقی میدان میں چارج q رکھا جائے تو اس پر طاقت

bold F= q bold E	(3.1)

پایا جاتا ہے۔اگر چارج مثبت ہو تو یہ طاقت برقی فیلڈ bold E کی سمت میں ہوتا اور اگر چارج منفی ہو تو یہ طاقت bold E کے الٹ سمت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک چارج مقناطیسی میدان میں حرکت کر رہا ہو اور اس کی ولاسٹی bold v ہو تو اس پر طاقت

bold F = q ( bold v times bold B )	(3.2)

پایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ مثبت چارج پر طاقت کی سمت دائیں ہاتھ کے قانون سے معلوم کی جاتی ہے۔ اگر دائیں ہاتھ کی چار انگلیا bold v کی سمت میں رکھ کر انہیں bold B کی سمت میں موڑا جائے تو انگوٹھا bold F کی سمت میں ہوگا۔ منفی چارج پر طاقت اس کے مخالف سمت میں ہوگا۔یہاں ولاسٹی q اور bold B کے مابین ہے۔ اگر ایک چارج بیک وقت مقناطیسی اور برقی میدان میں حرکت کر رہا ہو تب اس پر طاقت ہمیں گزشتہ دو قوانین کو ملا کر یعنی لورینز کے مساوات سے ملتا ہے۔

bold F = q( bold E + bold v times bold B)	(3.3)

 ان مساوات کا استعمال صرف سادہ ترین جگہوں پر ممکن ہوتا ہے۔ عموما استعمال میں آنے والی مشینوں میں ان مساوات سے طاقت کا تعین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب ہم وہ طریقہ سیکھتے ہیں جن کی مدد سے ہم یہ سب کچھ کر سکیں گے۔ اس طریقہ کو توانائی کا طریقہ کہتے ہیں اور یہ توانائی کے اٹل ہونے پر مبنی ہے۔
گھومنے والی مشینوں میں عموما دو کائل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک کائل مشین کے ساکن حصہ پہ لپٹا ہوتا ہے اور اسی لئے ساکن رہتا ہے۔ لہٰذا اس کو ساکن کائل[50] کہتے ہیں ۔ دوسرا کائل مشین کے گھومنے والے حصہ پہ لپٹا ہوتا ہے اور مشین گھومنے سے یہ بھی گھومتا ہے۔ لہٰذا اس کو گھومتا کائل[51] کہتے ہیں۔ ایسے مشینوں کو اس طرح سمجھنا نہایت آسان ہے کہ ہم ان دو کائلوں کو دو مقناطیس سمجھیں۔ جس طرح دو مقناطیس اگر قریب لائے جائیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک کا شمال N دوسرے کے جنوب S کی سمت ہو۔
[50] stator coil
[51] rotor coil
موٹر میں دونوں کائل مقناطیس پیدا کرتے ہیں۔ ساکن کائل کا فلکس، گھومتے کائل کے فلکس سے کچھ آگے رہتا ہے اور اسے کھینچتا رہتا ہے۔ ایسا کرنے سے یہ کام کرتا ہے۔ جنریٹر میں اس کے برعکس گھومتا کائل، ساکن کائل پر کام کرتا ہے۔
توانائی کے طریقے کو شکل 3.1 کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔یہاں مقناطیسی نظام کو ایک ڈبہ دکھایا گیا ہے۔ اس کو برقی توانائی دی جاتی ہے جن سے یہ میکانی توانائی پیدا کرتا ہے۔ یہاں برقی توانائی کے دو متغیرہ e اور i ہیں اور میکانی توانائی کے متغیرہ x اور f_{fld} ہیں۔ اس شکل میں بائیں جانب یعنی اولین جانب i کا رخ باہر سے اندر کی طرف ہے اور دائیں جانب یعنی ثانوی جانب f_{fld} کا رخ اندر سے باہر کی جانب ہے۔یہ ٹرانسفارمر سرکٹ کے شکل 2.16 کی مانند ہے۔
اگر نظام میں توانائی کی ضیاء کو توانائی کے سٹور ہونے سے علیحدہ کرنا ممکن ہو تو ایسے حال میں توانائی کے ضیاء کو بیرونی رکن سے پیش کیا جاتا ہے۔ شکل 3.2 میں ایک ایسا ہی نظام دکھایا گیا ہے جس میں کائل، برقی نظام کو پیش کرتا ہے اور حرکت کرنے والا حصہ، میکانی نظام کو پیش کرتا ہے۔ یہاں کائل میں توانائی کے ضیاء کو، بیرونی مزاحمت R سے پیش کیا گیا ہے۔ میکانی توانائی کے ضیاء کو ڈیش بورڈ سے پیش کیا جا سکتا ہے۔

شکل 3.1:: برقی توانائی سے میکانی توانائی بنانے کا نظام

شکل 3.2: طاقت پیدا کرنے والا آلا
توانائی کا بنیادی اصول کہتا ہے کہ توانائی نا تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نا ہی اسے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو صرف ایک قسم سے دوسرے قسم کی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اسے جو برقی توانائی دی جائے اس میں سے کچھ میکانی توانائی میں تبدیل ہو گی، کچھ مقناطیسی میدان میں سٹور ہوگی اور بقایا ضائع ہو گی۔ یعنی

dW_{elect} = dW_{mech} + dW_{fld} + dW_{loss}	(3.4)

اگر برقی توانائی کے ضیاع کو نظرانداز کیا جائے تو

dW_{elect} = dW_{mech} + dW_{fld}	(3.5)

اگر ان مساوات کو dt سے تقسیم کیا جائے تو

dW_elect over dt = dW_{mech} over dt + dW_{fld} over dt	(3.6)

یہ مساوات اب توانائی کی بجائے پاؤر کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم بائیں ہاتھ کی جانب یعنی برقی پاؤر کو ei لکھیں اور دائیں ہاتھ کی جانب میکانی حصہ میں dW_{mech}={f_fld}dx لکھیں تو

ei= {f_{fld} dx} over dt +dW_{fld} over dt	(3.7)

مساوات 2.32 کے استعمال سے اسے یوں لکھا جا سکتا ہے۔

dW_{fld}=i{d%lambda}-f_{fld}dx	(3.8)

مساوات 3.8 توانائی کے طریقہ کی بنیاد ہے۔یہ ایک بہت ہی کار آمد طریقہ ہے جسے ہم بہت استعمال کریں گے۔ یہ استعمال کرتے وقت یہ یاد رہے کہ طاقت بنیادی طور پر لورینز کے قانون سے ہی پیدا ہوتا ہے۔مساوات 3.8 میں برقی متغیرہ اب i اور e کی بجائے i اور %lambda ہیں۔ لہٰذا شکل 3.1 کو شکل 3.3 کی طرح بھی بنایا جا سکتا ہے۔

شکل 3.3: توانائی کی قسم تبدیل کرنے کا نظام
جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اگر ہمارے پاس ایک فنکشن z(x,y) ہو تو

partial z(x,y) = {partial z} over {partial x}dx + {partial z} over {partial y} dy	(3.9)

اسی طرح ہم W_{fld}(x,%lambda) کے لئے لکھ سکتے ہیں۔

{partial W_{fld}(x,%lambda)} = {partial W_{fld}} over {partial x phantom xx} dx + {partial W_{fld}} over {partial %lambda phantom xx} d %lambda	(3.10)

اس مساوات اور مساوات 3.8 سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ

f_{fld}(x,%lambda)= left none {{- partial W_{fld}(x,%lambda)} over {partial x phantom xxxxx}} right rline_{%lambda_0}	(3.11)

i(x,%lambda)=left none {partial W_{fld}(x,%lambda)} over {partial %lambda phantom xxxx} right rline_{x_0}	(3.12)

اگر ہم مقناطیسی میدان میں مقناطیسی توانائی W_{fld}(x,%lambda) معلوم کر سکیں تو مساوات 3.11 کو استعمال کر کے ہم طاقت کا حساب لگا سکتے ہیں۔ ہم اگلے سکشن میں یہی کرتے ہیں۔
## توانائی کی قسم تبدیل کرنے والا ایک کائل کا نظام اور اس میں طاقت پیدا کرنے اور توانائی سٹور کرنے کی صلاحیت
شکل 3.2 میں ایک سادہ نظام دکھایا گیا ہے۔ اس نظام میں صرف ایک کائل ہے۔ کائل میں برقی ضیاع کو بیرونی مزاحمت سے پیش کیا گیا ہے۔ میکانی نظام میں حرکت کرنے والے حصہ کے ماس کو نظرانداز کیا گیا ہے۔ اگر اس ماس کے اثر کا بھی حساب لگانا ہو تو اس ماس کو ایک بیرونی ماس تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم توانائی کے تبدیلی کے نظام پر زیادہ آسانی سے غوروفکر کر سکتے ہیں۔
طاقت پیدا کرنے والے مشینوں میں حرکت ناگزیر ہے اور حرکت تب ممکن ہوتی ہے جب مقناطیسی کور میں خلا ہو جو کم اور زیادہ ہو سکے۔ جیسا مساوات 2.29 میں ذکر ہوا ہے کہ re_d >> re_c لہٰذا جب بھی خلا رکنے والی مقناطیسی سرکٹ حل کرنا ہو، ہم re_c کو نظرانداز کر سکتے ہیں۔ایسا کرنے سے، جیسا مساوات 2.31 میں دیا گیا ہے، ہم مقناطیسی دباؤ %tau اور فلکس %phi کو براہ راست متناسب لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مساوات 2.33 کو اب ہم یوں لکھ سکتے ہیں

%lambda = L(x) i	(3.13)

یہاں امالیت L ، صرف اور صرف شکل 3.2 میں خلا کی لمبائ x پر منحصر ہے۔ اس مساوات میں امالیت کو L(x) لکھ کر اس بات کی نشان دہی کی گئی ہے۔
شکل 3.2 میں طاقت f_fld کی سمت میں طے ہونے والا فاصلہ x ہے لہٰذا میکانی کام dW_{mech} = f_fld x ہو گا۔ اسی طرح dW_elect = i d%lambda ۔ یوں مساوات 3.8 جوں کا توں شکل 3.2 پر لاگو ہو گا۔ اگر ہمیں فیلڈ میں سٹور توانائی W_fld معلوم کرنی ہو تو ہمیں مساوات 3.8 کو انٹیگریٹ کرنا ہو گا۔ یعنی

int from 0 to W_fld { dW_fld} = int from 0 to %lambda_0 {i(x,%lambda) partial %lambda} -int from 0 to x_0 { f_fld(x,%lambda) partial x}	(3.14)

یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ شکل 3.4 سے واضع ہوگا۔ شروع میں مقناطیسی نظام کو کوئی برقی توانائی نہیں دی گئی۔ اس لئے اس میں کرنٹ صفر ہے۔ کرنٹ صفر ہونے کی وجہ سے فلکس اور فلکس کا ملاپ بھی صفر ہے۔اسی وجہ سے مقناطیسی میدان میں مقناطیسی توانائی بھی صفر ہے۔ اسی طرح طاقت اور حرکت بھی صفر ہے۔ یعنی ہم جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں

i=%phi=%lambda=W_fld=f_fld=x=0	(3.15)

یہ نکتہ شکل 3.4 میں دکھایا گیا ہے۔ ہم اب کائل کو برقی توانائی دیتے ہیں۔ کائل میں کرنٹ رواں ہوتا ہے جس سے طاقت اور حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ہم آخر کار آخری نکتہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نکتہ بھی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس آخری نکتہ پہ %lambda=%lambda_0 اور x=x_0 ہے۔ یہاں مقناطیسی میدان میں توانائی W_fld(%lambda_{0},x_0) ہے۔ہم شروع کے نکتہ سے آخری نکتہ تک پہنچنے کے لئے برقی توانائی کو یوں بڑھاتے ہیں کہ %lambda اور x ہر وقت شکل 3.4 میں پہلے راستہ پہ رہیں۔ لہٰذا ہمیں آخری نکتہ پہ مقناطیسی میدان میں مقناطیسی توانائی W_fld(%lambda_{0},x_0) معلوم کرنے کے لئے مساوات 3.14 کو پہلے راستہ پہ انٹیگریٹ کرنا ہوگا۔ ایسا کرنا خاسا مشکل کام ہے۔ بجائے یہ ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

شکل 3.4:مقناطیسی میدان میں توانائی
ہم اس بات کو استعمال کرتے ہیں کہ اس مقناطیسی نظام میں توانائی اٹل ہے لہٰذا مقناطیسی میدان میں مقناطیسی توانائی صرف اور صرف آخری نکتہ پہ %lambda_0 اور x_0 کی مقدار پر منسر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس راستے سے بھی آخری نکتہ تک پہنچیں ہمیں مقناطیسی میدان میں مقناطیسی توانائی یکساں ملے گی۔ لہٰذا ہم انٹیگریشن کرتے وقت شکل 3.4 میں شروع کے نکتہ سے دوسرے راستے چلتے ہیں اور جب ہم فاصلہ x_0 طے کر لیں تو یہاں سے تیسرا راستا اختیار کر کے آخری نکتہ (x_{0},%lambda_0) پہ پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ہم مساوات 3.14 کو اب دو ٹکڑوں میں لکھیں گے، نکتہ (0,0) سے نکتہ (x_{0},0) تک اور پھر یہاں سے نکتہ (x_{0},%lambda_0) تک۔

int_{راستا پہلا}dW_{fld}=int_{راستا دوسرا}dW_{fld}+int_{راستا تیسرا}dW_{fld}	(3.16)

اب ہم دائیں طرف کو باری باری دیکھتے ہیں۔

int_{راستا دوسرا}dW_{fld}=int_0^{0}i(x,0)partial %lambda-int_0^{x_0}f_{fld}(x,0)partial x	(3.17)

ان میں کرنٹ کا انٹگرل صفر کے برابر ہے چونکی %lambda کا شروع اور آخری مقدار ایک برابر ہیں۔ اس راستے جیسے شکل 3.4 سے ظاہر ہے اگر ہم x=0 سے x=x_0 تک چلیں تو اس پورے راستے پہ %lambda صفر کے برابر ہے۔ مساوات 3.17 میں اس بات کو کرنٹ کو i(x,0) اور طاقت کو f_{fld}(x,0) لکھ کر واضع کیا ہے۔ اگر %lambda=0 ہو تو %phi=0 ہوگا۔ فلکس کے صفر ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی مقناطیسی اثر موجود نہیں لہٰذا طاقت f_{fld} بھی صفر ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ صفر کا انٹگرل صفر ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا دوسرے راستے کا انٹگرل صفر ہے۔

int_{راستا دوسرا}dW_{fld}=int_0^{0}i(x,0)partial %lambda-int_0^{x_0}f_{fld}(x,0)partial x = 0	(3.18)

اسی طرح

int_{راستا تیسرا}dW_{fld}=int_0^{%lambda_0}i(x_{0},%lambda)partial %lambda-int_{x_0}^{x_0}f_{fld}(x_{0},%lambda)partial x	(3.19)

اس میں ہم دیکتے ہیں کہ پورے راستے x=x_0 ہے۔ طاقت کا انٹگرل صفر ہے چونکہ x کا شروع اور آخری مقدار ایک برابر ہیں۔ یعنی

int_{x_0}^{x_0}f_{fld}(x_{0},%lambda)partial x =0	(3.20)

آخر میں رہ گیا کرنٹ کا انٹگرل۔ مساوات 3.13 کو استعمال کرتے ہوئے

{size *1.0 int `}_0^{%lambda_0} i (x_{0},%lambda)partial %lambda = {1 phantom {x}} over {L(x_0)} {size *1.0 int `}_0^{%lambda_0}{{%lambda partial %lambda}} = 1 over 2 {%lambda_{0}^2 phantom {x}} over {L(x_0)}	(3.21)

اس طرح ہمیں آخر کار مقناطیسی میدان میں توانائی کی مساوات مل گئی۔

W_{fld}= 1 over 2 {%lambda_{0}^{2} phantom x} over {L(x_0)}	(3.22)

یہ وہ مساوات ہے ہم جس کو جاننا چاہتے تھے۔ اب ہم مساوات 3.11 کے ذریعہ طاقت f_{fld}(x,%lambda) اور مساوات 3.12 کے ذریعہ کرنٹ i(x,%lambda) کا حساب لگا سکتے ہیں۔

مثال 3.1: شکل میں حرکت کرنے والا ایک مقناطیسی نظام دکھایا گیا ہے۔ حرکت کرنے والے حصے اور ساکن حصے کے مابین خلاء g ہے۔ اگر N=500 ، g=0.001m ، b=0.2m ، w=0.4m اور i=30A ہو تو اس خلاء میں توانائی W_{fld} معلوم کریں۔

جواب: ہمیں معلوم ہے کہ W_{fld}={1 over 2} {%lambda^2} over {L} اور %lambda = L i لہٰذا W_{fld}=1 over 2 L i^2 جہاں L={N^{2}%mu_0 A_g} over {2 g} اور A_g=w(b-x)
W_{fld}=1 over 2 {N^2 %mu_0 A_g} over {2 g} i^2
{}=1 over 2 {(500^2)( 4 %pi 10^{-7})(0.4)(0.2-x)} over {2*0.001} (30^2)
  {}= 28278(0.2-x) phantom {xx}J

شکل 3.5:حرکت اور توانائی

مثال 3.2: شکل 3.5 میں طاقت f_{fld} معلوم کریں۔
جواب: مساوات 3.11 کہتا ہے کہ f_{fld}=- left none {{partial W_{fld}(x,%lambda)} over {partial x}} right rline_{%lambda_0} ۔اس کا مطلب ہے کہ توانائی کے متغیرہ x اور %lambda ہونے چاہئے۔
مثال 3.1 میں ہم نے توانائی معلوم کی۔ البتہ یہ معلوم کرنے کے لئے ہم نے %lambda کی بجائے %lambda = L i استعمال کیا۔ یوں توانائی کے متغیرہ x اور %lambda بن گئے ۔ ہم W_{fld}(x,%lambda)= 28278(0.2-x) کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمیں W_{fld}(x,%lambda) چاہئے۔ درست طریقہ یہ ہے
   W_{fld}(x,%lambda)=1 over 2 {%lambda^2} over L=1 over 2 {%lambda^2} over {left ({(N^2 %mu_0 A_g)} over {2 g} right )}=1 over 2 {2 g %lambda^2} over {N^2 %mu_0 w (b-x)}
اب اسے مساوات 3.11 میں استعمال کرتے ہیں
size *0.8 {f_{fld}=- {partial W_{fld}(x,%lambda)} over {partial x}=1 over 2 {2 g %lambda^2} over {N^2 %mu_0 w (b-x)^2}=1 over 2 {2 g (L i)^2} over {N^2 %mu_0 w (b-x)^2}}
N {}={N^2 %mu_0 w i^2} over {4 g}=28278

## توانائی اور کو-توانائی
شکل 3.6 میں %lambda اور i کے مابین گراف دکھایا گیا ہے۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکیر کے نیچے رقبہ دراصل توانائی ہی ہے۔ اگر ہم اس گراف پر کوئی ایک نکتہ (%lambda,i) لیں اور اس نکتے سے ایک لکیر نیچے کی طرف اور دوسری لکیر بائیں جانب کھینچے تو ہمیں ایک مستطیل ملتا ہے جس کا رقبہ %lambda * i کے برابر ہو گا۔ اگر اس میں سے ہم توانائی کا رقبہ W_{fld} منفی کر لیں تو جو مقدار ملتی ہے اس کو کو-توانائی W^'_{fld} کہتے ہیں یعنی

W^'_{fld}=%lambda i-W_fld	(3.23)

شکل 3.6:کو-توانائی کی تعریف

اگر ہم اس مساوات کو ڈفرنشیئٹ کریں تو

dW^'_{fld}=d(%lambda i)-dW_{fld}	(3.24)

dW'_{fld}=%lambda di+i d%lambda-dW_{fld}	(3.25)

یہاں مساوات 3.8 استعمال کرنے سے

dW'_{fld}=%lambda di + i d%lambda -(i%d%lambda -f_{fld}dx)	(3.26)

dW'_{fld}=%lambda di + f_{fld}dx	(3.27)

اب ہم مساوات 3.9، 3.10، 3.11 اور 3.12 کی طرح یہاں بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی بھی فنکشن z(x,y) کو ڈفرنشیئٹ کریں تو

partial z(x,y)={partial z} over {partial x} dx + {partial z} over {partial y}dy	(3.28)

اسی طرح ہم کو-انرجی W'_{fld} کے لئے لکھ سکتے ہیں

partial W'_{fld}(x,i)={partial W'_{fld}} over {partial x}d x+{partial W'_{fld}} over {partial i}di	(3.29)

اس مساوات کو مساوات 3.27 کے سات دیکھیں تو

%lambda = left none {{partial W'_{fld}} over {partial i}} right rline_{x_0}	(3.30)

اور

f_{fld}=left none {{partial W'_{fld}} over {partial x}} right rline_{i_0}	(3.31)

طاقت معلوم کرنے کا یہ ایک دوسرا فارمولا ہے۔ اس مساوات میں کو-توانائی استعمال ہوتی ہے جبکہ مساوات 3.11 میں طاقت کو توانائی کے ذریعہ معلوم کیا گیا ہے۔
آپ دیکیں گے کہ کبھی توانائی اور کبھی کو-توانائی کا استعمال زیادہ آسان ہوگا۔
## ایک سے زیادہ کائل کا مقناطیسی نظام
ابھی تک ہم نے صرف ایک کائل کے نظام کا مطالعہ کیا ہے۔ اس سیکشن میں ہم ایک سے زیادہ کائل کے نظام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم دیکیں گے کہ یہ بھی بالکل ایک کائل کے نظام کی طرح حل ہوتے ہیں۔
شکل 3.7 میں بائیں جانب ایک کائل کا کرنٹ i_1 اور دوسرے کائل کا کرنٹ i_2 ہے۔ لہٰذا

dW_{elect}=i_{1}d%lambda_{1}+i_{2}d%lambda_{2}	(3.32)

dW_{elect}=dW_{mech}+dW_{fld}	(3.33)

i_{1}d%lambda_{1}+i_{2}d%lambda_{2}=f_{fld}dx+dW_{fld}	(3.34)

dW_{fld}(%lambda_{1},%lambda_{2},x)=i_{1}d%lambda_{1}+i_{2}d%lambda_{2}-f_{fld}dx	(3.35)

اب بالکل مساوات 3.9 کی طرح

dW_{fld}(%lambda_{1},%lambda_{2},x)={partial W_{fld}} over {partial %lambda_{1}}d%lambda_{1}+{partial W_{fld}} over {partial %lambda_{2}}d%lambda_{2}+{partial W_{fld}} over {partial x}dx	(3.36)

اس مساوات میں ہم نے بائیں طرف W_{fld}(%lambda_{1},%lambda_{2},x) کی جگہ W_{fld} لکھا ہے۔ مساوات 3.35 اور 3.36 سے ملتا ہے

i_{1}=left none {{partial W_{fld}(%lambda_{1},%lambda_{2},x)} over {partial %lambda_{1}}} right rline_{%lambda_{2_0},x_{0}}	(3.37)

i_{2}=left none {{partial W_{fld}(%lambda_{1},%lambda_{2},x)} over {partial %lambda_{2}}} right rline_{%lambda_{1_0},x_{0}}	(3.38)

f_{fld}=left none {{-partial W_{fld}(%lambda_{1},%lambda_{2},x)} over {partial x}} right rline_{%lambda_{1_0},%lambda_{2_0}}	(3.39)

یہ مساوات تب استعمال ہو سکتے ہیں جب ہمیں توانائی W_{fld} معلوم ہو۔ ہم پہلے اسی کو معلوم کرتے ہیں۔

شکل 3.7: دو کائلوں والا نظام

شکل 3.8: دو کائلوں کے نظام میں مقناطیسی میدان میں توانائی
شکل 3.7 میں دونوں کائلوں کو اس طرح بجلی دی جاتی ہے کہ %lambda_1 اور %lambda_2 آہستا آہستا صفر سے بڑھتے ہوئے %lambda_{1_0} اور %lambda_{2_0} تک پہنچ جاتے ہیں اور سات ہی سات x صفر سے تبدیل ہو کر x_0 ہو جاتا ہے۔ ایسا شکل 3.8 میں پہلا راستا کے طور پر ہوتے دکھایا گیا ہے۔ بالکل مساوات 3.16 کی طرح

size *0.8 {int_{راستا پہلا}dW_{fld}=int_{راستا دوسرا}dW_{fld}+int_{راستا تیسرا}dW_{fld}+int_{ راستا چوتھا}dW_{fld}}	(3.40)

ہم دائیں جانب کے انٹگرل کو باری باری حل کرتے ہیں۔

int_{راستا دوسرا}dW_fld=int_0^0{i_{1}d%lambda_1}+int_0^0{i_{2}d%lambda_2}-int_0^{x_0}{f_fld dx}	(3.41)

اگر انٹگرل کا شروع کا اور آخری نکتہ ایک ہی ہو تو انٹگرل صفر کے برابر ہوتا ہے لہٰذا

int_0^0{i_{1} d%lambda_1}=int_0^0{i_{2} d%lambda_2}=0	(3.42)

دوسرے راستے %lambda_1 اور %lambda_2 دونوں صفر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کائلوں میں کرنٹ صفر ہے، لہٰذا فلکس کی غیر موجودگی میں طاقت f_fld=0
اور

int_0^{x_{0}}{f_fld dx}=int_0^{x_0}{0 dx}=0	(3.43)

لہٰذا

int_{راستا دوسرا}dW_fld=0	(3.44)

int_{راستا تیسرا}dW_fld=int_0^{%lambda_{1_0}}{i_{1}d%lambda_1}+int_0^0{i_{2}d%lambda_2}-int_{x_0}^{x_0}{f_fld dx}	(3.45)

جیسا پہلے ذکر کیا گیا کہ اگر انٹگرل کا شروع کا اور آخری نکتہ ایک ہی ہو تو انٹگرل صفر کے برابر ہوتا ہے لہٰذا

int_0^0{i_{2}d%lambda_2}=int_{x_0}^{x_0}{f_{fld}dx}=0	(3.46)

یعنی

int_{راستا تیسرا}dW_fld=int_0^{%lambda_{1_0}}{i_{1}d%lambda_1}	(3.47)

یہاں ہمیں مساوات 2.37 ، 2.41 اور 2.43 کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تین مساوات مندرجہ ذیل ہیں

%lambda_1=l_{11}i_1 + L_{12}i_2	(3.48)

%lambda_2 = L_{21}i_1 + L_{22}i_2	(3.49)

L_{12}=L_{21}	(3.50)

ان مساواتوں کو ہم i_1 اور i_2 کے لئے حل کریں تو حاصل ہوتا ہے۔

i_1={L_22 %lambda_{1} -L_12 %lambda_{2}} over {D}	(3.51)

i_2={L_11 %lambda_{2} -L_21 %lambda_{1}} over {D}	(3.52)

جہاں

D=L_11 L_22-L_12 L_21	(3.53)

اب ہم مساوات 3.47 میں 3.51 استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ دوسرے راستے پہ %lambda_2 صفر ہے لہٰذا

int_0^{%lambda_{1_0}} size *0.75 {{(L_22 %lambda_1 -L_12 %lambda_2)d%lambda_1} over D} = size *0.75 {L_22 over {D}} int_0^{%lambda_{1_0}}{%lambda_1 d%lambda_1}={L_22 %lambda^2_{1_0}} over {2 D}	(3.54)

یعنی

int_{راستا تیسرا}dW_{fld}= {L_22 %lambda^2_{1_0}} over {2 D}	(3.55)

اسی طرح چوتھے راستے پر

int_{راستا چوتھا}dW_fld=int_{%lambda_{1_0}}^{%lambda_{1_0}}{i_{1}d%lambda_1}+int_0^{%lambda_{2_0}}{i_{2}d%lambda_2}-int_{x_0}^{x_0}{f_fld dx}	(3.56)

جیسا پہلے ذکر کیا گیا کہ اگر انٹگرل کا شروع کا اور آخری نکتہ ایک ہی ہو تو انٹگرل صفر کے برابر ہوتا ہے لہٰذا

int_{%lambda_{1_0}}^{%lambda_{1_0}}{i_{1}d%lambda_1}=int_{x_0}^{x_0}{f_fld dx}=0	(3.57)

اور

int_0^{%lambda_{2_0}}i_2 d%lambda_2=int_0^{%lambda_{2_0}} size *0.75 {{(L_11 %lambda_2 -L_21 %lambda_{1_0})d%lambda_2} over D}={L_11 %lambda^2_{2_0}} over {2 D}-{L_21 %lambda_{1_0} %lambda_{2_0}} over D	(3.58)

int_{راستا چوتھا}dW_{fld}= {L_11 %lambda^2_{2_0}} over {2 D} - {L_21 %lambda_{1_0} %lambda_{2_0}} over D	(3.59)

لہٰذا مساوات 3.44، 3.55 اور 3.59 کو جمع کر کے مساوات 3.40 کا حل ملتا ہے۔

int_{}dW_{fld}=W_{fld}(x_0 , %lambda_{1_0}, %lambda_{2_0})={L_22 %lambda^2_{1_0}} over {2 D} +{L_11 %lambda^2_{2_0}} over {2 D}-{L_21 %lambda_{1_0} %lambda_{2_0}} over D	(3.60)

اسی طرح اگر ہم کو-توانائی سے حل کرتے تو

dW'_{fld}(x,i_1 , i_2)=%lambda_1 di_1 + %lambda_2 di_2 + fdx	(3.61)

جہاں

%lambda_1 = left none {{partial W'_{fld}(x, i_1 , i_2)} over {partial {i_1}}} right rline_{x,i_2}	(3.62)

%lambda_2 = left none {partial W'_{fld}(x, i_1 , i_2)} over {partial {i_2}} right rline_{x, i_1}	(3.63)

f_{fld} = left none {partial W'_{fld}(x, i_1 , i_2)} over {partial {x}} right rline_{i_1 , i_2}	(3.64)

اسی طرح مساوات 3.60 کی جگہ کو-توانائی کے لئے حاصل ہوتا ہے

W'_{fld}(x ,i_{1}, i_{2}) = 1 over 2 L_11 i^2_{1} + 1 over 2 L_22 i^2_{2}+ L_12 i_1 i_2	(3.65)

# گھومنے والے مشینوں کے بنیادی اصول
فیراڈے کے قانون کے تحت، جب بھی ایک کائل کا فلکس سے ملاپ %lambda ، وقت کے ساتھ تبدیل ہو، تو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی

e = {partial %lambda} over {partial t} = {partial (N %phi)} over {partial t}	(4.1)

گھومتے مشینوں میں فلکس کے ملاپ میں تبدیلی مختلف طریقوں سے لائی جاتی ہے۔ یا تو کائل کو ساکن فلکس میں گھمایا جاتا ہے، یا پھر ساکن کائل میں مقناطیس گھمایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
کائل مقناطیسی کور پر لپیٹے جاتے ہیں۔ اس طرح کم سے کم مقناطیسی دباؤ %tau=N i سے زیادہ سے زیادہ فلکس %phi حاصل کیا جاتا ہے اور کائلوں کے مابین مشترکہ فلکس بڑھایا جاتا ہے۔ دیگر یہ کہ کور کی شکل کو تبدیل کر کے فلکس کو جہاں ضروری ہو پہنچایا جا سکتا ہے۔
چونکہ ایسے مشینوں کے کور میں فلکس وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے لہٰذا کور میں بھنور نما کرنٹ[52] پیدا ہوتے ہیں۔ ان بھنور نما کرنٹ کو کم سے کم کرنے کی خاطر، کور کو باریک چادر یعنی لیمینیشن[53] سے بنایا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ٹرانسفارمروں میں کیا جاتا ہے۔
[52] Eddy currents
[53] laminations
## معاصر مشین [54]
[54] Synchronous machines
شکل 4.1 میں بجلی کے جنریٹر کا ایک بنیادی شکل دکھایا گیا ہے۔ اس کے مرکز میں ایک مقناطیس ہے جو کہ گھوم سکتا ہے۔ مقناطیس کی جگہ اس کے زاویہ %theta_m سے بتائی جاتی ہے۔ اگر مقناطیس کے محور سے رداس کی جانب ایک لکیر کھینچی جائے، اور اس کو صفر زاویہ تصور کیا جائے، تو %theta_m اس لکیر سے، گھڑی کی اُلٹی سمت، ناپی جائے گی۔ اس کتاب میں ہم یہ لکیر مقناطیس کے محور سے، دائیں ہاتھ یعنی اُفقی سطح، رداس کی سمت میں کھینچے گے۔ اس شکل میں ایسا ہی دکھایا گیا ہے۔
یہاں کچھ باتیں وضاحت طلب ہیں۔ اگر مقناطیس ایک مقررہ رفتار سے یوں گھوم رہا ہو کہ یہ ہر سیکنڈ میں n مکمل چکر لگائے تو ہم کہتے ہیں کہ مقناطیس کے گھومنے کی فریقونسی n ہرٹز ہے، یعنی f=n Hz ۔اسی بات کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مقناطیس 60 n چکر فی منٹ[55] کی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک چکر 360^0 زاویہ یا 2 %pi ریڈئینس[56] پہ مشتمل ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی گھومنے کی رفتار کو 2 %pi n ریڈئنس فی سیکنڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس بات کو اب ہم یوں بیان کر سکتے ہیں۔ اگر مقناطیس کے گھومنے کی فریقونسی f ہرٹز ہو تو یہ %omega ریڈئنس فی سیکنڈ کی رفتار سے گھومتا ہے۔ جہاں
[55] Rounds per minute (rpm)
[56] radians

%omega = 2 %pi f	(4.2)

انجنیئرنگ میں عموما گھومنے کی رفتار ریڈئنس فی سیکنڈ میں ہی بیان کی جاتی ہے۔

شکل 4.1:دو قطب والا ایک کائل کا ایک فیز معاصر جنریٹر
شکل میں دکھائے گئے مشین میں مقناطیس کے دو قطب ہیں، اس لئے اس کو دو قطب والا مشین کہتے ہیں۔ اس مشین میں ایک کائل استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک کائل کا مشین بھی کہتے ہیں۔ اس کے باہر مقناطیسی کور ہے۔ کور میں، اندر کی جانب دو شکاف ہیں، جن میں N ٹرن کا کائل موجود ہے۔ کائل کے ٹرن کو a اور -a سے واضع کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ کائل جنریٹر کے ساکن حصہ پہ پایا جاتا ہے لہٰذا یہ بھی ساکن رہتا ہے اور اسی وجہ سے اسے ساکن کائل کہتے ہیں۔
 مقناطیس کا فلکس اس کے شمالی قطب [57] N سے نکل کر خلاء میں سے ہوتا ہوا، باہر گول کور میں سے گزر کر اور ایک بار پھر خلاء میں سے ہوتا ہوا مقناطیس کے جنوبی قطب[58] S میں داخل ہوتا ہے۔ اس مقناطیسی فلکس کو نکتہ دار لکیروں سے دکھایا گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ فلکس، سارا کا سارا، ساکن کائل میں سے بھی گزرتا ہے۔
[57] North pole
[58] South pole
شکل 4.1 میں مقناطیس سیدھے سلاخ کی مانند دکھائے گئے ہیں۔ شکل 4.2 میں اس مقناطیس کو تقریباً گول دکھایا گیا ہے۔شکل 4.1 کی طرح یہاں بھی مقناطیس کی جگہ %theta_m سے ظاہر کی جاتی ہے۔مقناطیس اور باہر کور کے درمیان صفر زاویہ، یعنی %theta=0 ، پہ ہوائی خلاء کم سے کم اور نوے زاویہ، یعنی abs {%theta} = 90^0 ، پہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ بعد میں بتائی جائے گی۔ فلکس مقناطیس سے کور میں عمودی زاویہ پہ داخل ہوتا ہے۔ اگر مقناطیس اور کور کے درمیان خلاء میں B سائن نما ہو، یعنی B=B_0 cos %theta_p ، تو خلاء میں فلکس B کی مقدار %theta_p کے ساتھ تبدیل ہوگی۔یہ فلکس صفر زاوایہ،یعنی %theta_p=0 ، پہ زیادہ سے زیادہ ہو گی اور نوے زاویہ، یعنی abs {%theta_p} = 90^0 ، پہ صفر ہو گی۔ %theta_p کو مقناطیس کے شمالی قطب سے گھڑی کی اُلٹ سمت ناپا جاتا ہے۔ شکل 4.2 میں کور کے باہر نوک دار لکیروں سے اس فلکس کی مقدار اور اس کی سمت دکھائی گئی ہے۔ آدھے خلاء میں فلکس رداس کی سمت میں ہے اور آدھے میں یہ رداس کے اُلٹ سمت میں ہے۔ یہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم خلاء میں فلکس B اور زاویہ %theta_p کا گراف بنائیں تو یہ شکل کی طرح ہوگا۔ شکل 4.3 میں مقناطیس کسی اور زاویہ پہ دکھایا گیا ہے۔یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ فلکس کی مقدار ہر حالت میں مقناطیس کے شمالی قطب پہ زیادہ سے زیادہ ہو گا اور یہاں اس کا رُخ رداس کی سمت میں ہو گا۔ شکل میں خلاء میں فلکس B , زاویے %theta_p اور %theta_m دکھائے گئے ہیں۔

شکل 4.2:فلکس کی زاویہ کے ساتھ تبدیلی

شکل 4.3:جب مقناطیس کسی زاویہ پہ ہو تو فلکس یوں ہوگا
شکل 4.3 میں مقناطیس کو کسی ایک لمحہ t_1 زاویہ %theta_m(t_1) پہ دکھایا گیا ہے۔ اس جگہ ساکن کائل کے فلکس سے ملاپ کو ہم %lambda_{%theta} کہتے ہیں اگر مقناطیس، گھڑی کے الٹی سمت، ایک مقررہ رفتار %omega_0 سے گھوم رہا ہو تو ساکن کائل میں اس لمحہ e(t) وولٹ پیدا ہوں گے جہاں

e(t)={d %lambda_{%theta}} over {dt}	(4.3)

 جب مقناطیس آدھا چکر،یعنی %pi ریڈئنس [59]، کاٹے تو اس کے دونوں قطب آپس میں جگہیں تبدیل کر لیں گے۔ کائل میں فلکس کی سمت اُلٹی ہو جائے گی۔ ساکن کائل میں فلکس کا ملاپ اب -%lambda_{%theta} ہو جائے گا اور اس میں پیدا کردہ وولٹ {}-e(t) ہو جائیں گے۔ اور جب مقناطیس ایک مکمل چکر کاٹے تو مقناطیس ایک بار پھر اسی جگہ ہوگا جہاں یہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ساکن کائل کا فلکس سے ملاپ ایک بار پھر %lambda_{%theta} ہی ہو گا اور اس میں پیدا کردہ وولٹ بھی ایک بار پھر e(t)={d %lambda_{%theta}}/ {dt} ہی ہوں گے۔ یعنی مقناطیس اگر %theta_m = 2 %pi کا زاویہ طے کرے تو پیدا کردہ وولٹ کے زاویہ میں %theta_e = 2 %pi کی تبدیلی آتی ہے۔ لہٰذا دو قطب کی مشینوں میں میکانی زاویہ %theta_m اور برقی زاویہ %theta_e برابر ہوتے ہیں، یعنی
[59] radians

%theta_e = %theta_m	(4.4)

اس مشین میں اگر مقناطیس n چکر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھومے تو کائل میں پیدا کردہ وولٹ e(t) بھی ایک سیکنڈ میں n مکمل چکر کاٹے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ e(t) کی فریقونسی[60] f_e کی مقدار n ہرٹز [61] ہے۔ یعنی اس صورت میں f_e = n phantom {x}Hz یا ہم کسی بھی فریقونسی کے لئے لکھ سکتے ہیں
[60] frequency
[61] Hertz (Hz)

f_e = f_m	(4.5)

 چونکہ اس مشین میں میکانی زاویہ %theta_m اور برقی زاویہ %theta_e وقت کے سات تبدیل ہوتے بھی آپس میں ایک نسبت رکھتے ہیں لہٰذا ایسے مشینوں کو معاصر مشین[62] کہتے ہیں۔ یہاں یہ نسبت ایک کی ہے۔
[62] Synchronous machines

شکل 4.4:چار قطب والا ایک فیز معاصر جنریٹر

شکل 4.4 میں چار قطب ولا ایک فیز کا معاصر جنریٹر دکھایا گیا ہے۔ چھوٹے مشینوں میں عموما مقناطیس ہی استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ بڑے مشینوں میں بجلی کے مقناطیس[63] استعمال ہوتے ہیں۔ شکل4.4 میں ایسا ہی دکھایا گیا ہے۔ دو سے زیادہ قطب والے مشینوں میں کسی ایک شمالی قطب کو حوالہ متن بنایا جاتا ہے۔ شکل میں اس قطب کو %theta_m پہ دکھایا گیا ہے اور یوں دوسرا شمالی قطب (%theta_m + %pi) کے زاویہ پہ ہے۔
[63] electromagnets
جیسا کہ نام سے واضع ہے، اس مشین میں موجود مقناطیس کے چار قطب ہیں۔ ہر ایک شمالی قطب کے بعد ایک جنوبی قطب آتا ہے۔ ایک فیز کی مشینوں میں مقناطیس کے جتنے قطب کے جوڑے ہوتے ہیں، اس میں اتنے ہی ساکن کائل ہوتے ہیں۔ چونکہ شکل 4.4 میں دئے گئے مشین کے چار قطب یعنی دو جوڑے قطب ہیں، لہٰذا اس مشین کے ساکن حصہ پہ دو ساکن کائل لپٹے گئے ہیں۔ ایک کائل کو a_1 سے واضع کیا گیا ہے اور دوسرے کو a_2 سے۔ a_1 کائل کو کور میں موجود دو شگاف a_1 اور -a_1 میں لپیٹا گیا ہے۔ اسی طرح a_2 کائل کو دو شگاف a_2 اور -a_2 میں رکھا گیا ہے۔ ان دونوں کائلوں میں یکساں وولٹ پیدا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کائلوں کو سلسلہ وار[64] جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح جنریٹر کے وولٹ ایک کائل میں پیدا وولٹ کے دگنا ہوتے ہیں۔ایک فیز کے مشینوں میں اگر کور کو، مقناطیس کے جتنے قطب ہوں اتنے حصوں میں، تقسیم کر لیا جائے تو اس مشین کا ہر ایک ساکن کاِئل ایسا ایک حصہ گھیرتا ہے۔ شکل میں چار قطب ہیں لہٰذا اس کا ایک کاِئل نوے میکانی زاویہ کے احاطے کو گھیر رہا ہے۔
[64] Series connection

شکل 4.5:چار قطب اور دو کائل مشین میں فلکس

اب اگر ہم، گھومتے اور ساکن حصہ کے درمیان، ہوائی خلاء میں B کو دیکھیں تو شمالی قطب سے فلکس باہر کی جانب نکل کر کور میں داخل ہوتا ہے جبکہ جنوبی قطب میں فلکس کور سے نکل کر جنوبی قطب میں اندر کی جانب داخل ہوتا ہے۔ یہ شکل 4.5 میں دکھایا گیا ہے۔ یوں اگر ہم اس خلاء میں ایک گول چکر کاٹیں تو فلکس کی سمت دو مرتبہ باہر کی جانب اور دو مرتہ اندر کی جانب ہو گی۔ مزید یہ کہ مشینوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ خلاء میں B سائن نما ہو۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کو ہم آگے پڑھے گے۔ لہٰذا اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ B سائن نما ہی ہے تب خلاء می B کی مقدار، شکل کی طرح ہو گی۔
یوں ہم ایک ایسی معاصر مشین جس میں P قطب مقناطیس پایا جاتا ہو کے لئے لکھ سکتے ہیں

%theta_e = P over 2 %theta_m	(4.6)

f_e = P over 2 f_m	(4.7)

اس صورت میں میکانی اور برقی فریقونسی ایک بار پھر آپس میں ایک نسبت رکتے ہیں۔
ہمارے ملک پاکستان میں گھروں اور کارخانوں میں 50 Hz کی بجلی فراہم کی جاتی ہے یعنی f_e = 50 ۔ مساوات 4.7 سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بجلی دو قطب، P=2 ، والے جنریٹر سے حاصل کی جائے تو اس جنریٹر کو f_m=50 چکر فی سیکنڈ یعنی 3000 چکر فی منٹ[65] گھمانا ہو گا۔ اگر یہی بجلی بیس قطب، P=20 ، والے جنریٹر سے حاصل کی جائے تو پھر اس جنریٹر کو f_m =5 چکر فی سیکنڈ یعنی 300 چکر فی منٹ کی رفتار سے گھمانا ہو گا۔ اب یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے کہ جنریٹر کے قطب کتنے رکھے جائیں۔ درحقیقت پانی سے چلنے والے جنریٹر سست رفتار ہوتے ہیں اور ٹربائن سے چلنے والے جنریٹر تیز رفتار ہوتے ہیں، لہٰذا پانی سے چلنے والے جنریٹر زیادہ قطب رکھتے ہیں جبکہ ٹربائن سے چلنے والے جنریٹر آپ کو دو قطب کے ہی ملیں گے۔
[65] rpm (rounds per minute)

شکل 4.6:دو قطب والا تین فیز کا معاصر مشین
شکل4.6 میں دو قطب والا تین فیز کا معاصر مشین دکھایا گیا ہے۔اس میں تین ساکن کائل ہیں۔ان میں ایک کائل a ہے جو کور میں شگاف a اور -a میں رکھا گیا ہے۔ اگر اس شکل میں باقی دو کائل نہ ہوتے تو یہ بالکل شکل 4.1 میں دیا گیا مشین ہی تھا۔البتہ دئے گئے شکل میں ایک کی بجائے تین ساکن کائل ہیں۔
اگر کائل a میں کرنٹ کا بہاو یوں ہو کہ شگاف a میں کرنٹ ، کتاب کے صفہ سے عمودی رُخ میں باہر کی جانب ہو اور -a میں کرنٹ کا رخ اس کے بالکل الٹ سمت میں ہو تو ہم کائل کی سمت کا تعین دائیں ہاتھ کے ذریعہ یوں کرتے ہیں۔ اگر ہم دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو دونوں شگافوں میں کرنٹ کی جانب لپیٹیں تو اسی ہاتھ کا انگوٹھا کاِئل کی سمت متعین کرتا ہے۔ شکل4.6 میں کائل a کی سمت تیر والی لکیر سے دکھائی گئی ہے۔ اس سمت کو ہم صفر زاویہ تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا شکل میں کائل a صفر زاویہ پر لپٹا گیا ہے، یعنی %theta_a = 0^0 ۔ باقی کائلوں کے زاویہ ، کائل a کی سمت سے، گھڑی کی اُلٹی رُخ، ناپے جاتے ہیں۔
شکل4.6 میں کائل b کو شگاف b اور -b میں رکھا گیا ہے اور کائل c کو شگاف c اور -c میں رکھا گیا ہے۔ مزید یہ کہ کائل b کو 120^0 کے زاویہ پر اور کائل c کو 240^0 زاویہ پر رکھا گیا ہے۔ یعنی %theta_b=120^0 اور %theta_c = 240^0 ۔

شکل 4.7:دو قطب والا تین فیز مشین

 شکل4.7 میں دکھائے گئے لمحہ t_1 پر کائل a میں اگر فلکس کا ملاپ %lambda_a(t_1) ہو تو جب مقناطیس 120^0 کا زاویہ طے کر لے، اس لمحہ t_2 پر کائل b میں فلکس کا ملاپ %lambda_b(t_2) ہو گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لمحہ t_2 پر مقناطیس اور کائل b آپس میں بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے t_1 پر مقناطیس اور کائل a تھے۔ لہٰذا لمحہ t_2 پر کائل b میں فلکس کا ملاپ بالکل اتنا ہی ہوگا جتنا لمحہ t_1 پر کائل a میں تھا۔ یعنی

%lambda_b(t_2)=%lambda_a(t_1)	(4.8)

اسی طرح اگر مقناطیس مزید 1200 زاویہ طے کرے تو اس لمحہ t_3 پر کائل c میں %lambda_c(t_3) ہو گا اور مزید یہ کہ یہ %lambda_a(t_1) کے برابر ہوگا۔ یعنی

%lambda_c(t_3)=%lambda_b(t_2)=%lambda_a(t_1)	(4.9)

ان لمحات پر ان کائلوں میں

e_{a}(t_1)={d %lambda_{a}(t_1)} over {dt}	(4.10)

e_{b}(t_2)={d %lambda_{b}(t_2)} over {dt}	(4.11)

e_{c}(t_3)={d %lambda_{c}(t_3)} over {dt}	(4.12)

مساوات 4.9 کی روشنی میں

e_{a}(t_1)=e_{b}(t_2)=e_{c}(t_3)	(4.13)

اگر شکل4.7 میں صرف کاِل a پایا جاتا تو یہ بالکل شکل 4.1 کی طرح ہوتا اور اب اگر اس میں مقناطیس کو گھڑی کی اُلٹی سمت ایک مقررہ رفتار %omega_0 سے گھمایا جاتا تو، جیسے پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، کائل a میں سائن نما وولٹ پیدا ہوتے۔شکل 4.7 میں کسی ایک کائل کو کسی دوسرے کائل پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ لہٰذا اب شکل 4.7 میں اگر مقناطیس اسی طرح گھمایا جائے تو اس میں موجود تینوں ساکن کائلوں میں سائن نما وولٹ پیدا ہوں گے البتہ مساوات 4.13 کے تحت یہ وولٹ آپس میں 1200 کے زاویہ پر ہوں گے۔
## تقسیم شدہ کائل اور سائن نما مقناطیسی دباؤ

ہم نے اب تک جتنے مشین دیکھے ان سب میں کائل ایک گچھ کی شکل میں تھے۔ مزید یہ کہ ان مشینوں میں گھومتے حصے پہ موجود مقناطیس کے اُبھرے قطب[66] تھے۔ درحقیقت مشینوں کے عموما ہموار قطب[67] ہوتے ہیں اور ان میں تقسیم شدہ کائل[68] پائے جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم مقناطیس اور کور کے درمیان خلاء میں سائن نما فلکس پیدا کر سکتے ہیں۔
[66] Salient poles
[67] Non-salient poles
[68] Distributed winding

شکل 4.8:ساکن کائل گچھ کی شکل میں ہے
شکل 4.8 میں ایک کائل گچھ کی شکل کا دکھایا گیا ہے۔اس کے گھومنے والا حصہ گول شکل کا ہے اور اس کا %mu_r = infinity ہے۔کور کا بھی %mu_r = infinity ہے۔ کاِئل کا مقناطیسی دباؤ %tau = N i ہے۔ یہ مقناطیسی دباؤ فلکس کو جنم دیتا ہے جس کو نکتہ دار لکیروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ فلکس کو خلاء میں سے دو مرتبہ گزرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا

%tau=N i =2 g H	(4.14)

یوں ساکن کائل کا آدھا مقناطیسی دباؤ ایک خلاء اور آدھا دوسرے خلاء میں فلکس بناتا ہے۔ مزید یہ کہ خلاء میں کہیں پہ مقناطیسی دباؤ اور فلکس، رداس[69] کی سمت میں ہیں اور کہیں پہ خلاء میں مقناطیسی دباؤ اور فلکس، رداس کی اُلٹی سمت میں ہیں۔ اگر ہم رداس کی سمت کو مثبت لیں تو فلکس اور مقناطیسی دباؤ - {%pi over 2}<%theta <%pi over 2 کے درمیان رداس ہی کی سمت میں ہیں لہٰذا یہاں یہ مثبت ہیں جبکہ باقی جگہ مقناطیسی دباؤ اور فلکس رداس کی اُلٹ سمت میں ہیں لہٰذا یہاں یہ منفی ہیں۔ ایسا ہی شکل 4.9 میں دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں خلاء میں مقناطیسی دباؤ کو زاویہ کے ساتھ گراف کیا گیا ہے۔ - {%pi over 2}<%theta <%pi over 2 کے درمیان خلاء میں مقناطیسی دباؤ %tau_g کائل کے مقناطیسی دباؤ %tau کا آدھا ہے اور اس کی سمت مثبت ہے جبکہ {%pi over 2}<%theta < { 3%pi} over 2 کی درمیان خلاء میں مقناطیسی دباؤ کائل کے مقناطیسی دباؤ کے آدھا ہے اور اس کی سمت منفی ہے۔ یاد رہے کہ مقناطیسی دباؤ کی سمت کا تعین رداس کی سمت سے کیا جاتا ہے۔
شکل 4.9:گچھ کائل کا خلاء میں مقناطیسی دباؤ %tau_g
[69] Radius
### اے سی مشین [70]
[70] AC machines
اے سی مشین بناتے وقت یہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ خلاء میں مقناطیسی دباؤ سائن نما ہو۔ایسا کرنے کی خاطر کائلوں کو ایک سے زیادہ شگافوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سے سائن نما مقناطیسی دباؤ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس بات کی یہاں وضاحت کی جائے گی۔
فورئر سیریز[71] کے تحت ہم کسی بھی فنکشن[72] f(%theta) کو لکھ سکتے ہیں
[71] Fourier Series
[72] function

f(x)=sum_{n=0}^{infinity}(a_{n} cos n %theta +b_{n} sin n %theta)	(4.15)

اگر ہم شکل 4.9 میں خلاء میں مقناطیسی دباؤ %tau_g کا فورئر سیریز لکھیں تو ہمیں شروع کے چند a_n اور b_n یہ ملتے ہیں

a_0 =0 , phantom{xx} b_0 =0 ,phantom{xx}a_1=4 over %pi {N i} over 2 ,phantom {xx} b_1 =0	(4.16)

یعنی ہم خلاء میں مقناطیسی دباؤ %tau_g کو یوں لکھ سکتے ہیں

%tau_g=4 over %pi {N i} over {2} cos %theta + a_2 cos 2 %theta + b_2 sin 2 %theta + ...	(4.17)

اس سیریز کے پہلا رکن %tau_{g1} میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں۔

%tau_{g1}=4 over %pi {N i } over {2} cos %theta = %tau_{peak} cos %theta	(4.18)

جہاں
%tau_{peak}= 4 over %pi {N i} over 2	(4.19)

ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ظاہری طور پر خلاء میں مقناطیسی دباؤ سائن نما ہرگز نہیں لگتا لیکن مساوات 4.17 ہمیں بتاتی ہے کہ یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اس مقناطیسی دباؤ کا کچھ حصہ سائن نما ہی ہے۔ اب اگر ہم کسی طرح مساوات4.17 میں پہلے رکن کے علاوہ باقی سب رکن کو صفر کر سکیں تو ہم بالکل سائن نما مقناطیسی دباؤ حاصل کر سکتے ہیں۔